문서번호	정수과-3255
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
강석규	03/26
	조우현
협 조
	주무관		이완표
	주무관		김현철
	주무관		정의선
	주무관		이건우

이산화탄소 투입설비 pH제어 주입량 상향 조정 보고

2024.3.

광암아리수정수센터

(정수과)

이산화탄소 투입설비 pH 제어 투입량 상향 조정 보고

이산화탄소 투입설비 pH제어시 투입량 최대 90kg/h 이상 투입 안되어 컨트롤 제어 프로그램 수정 완료하여 송수 pH관리에 만전을 기하고자함

1		이산화탄소 투입설비 현황

□  시설 현황

****	*****	*******	****************	******
*********	****	**********	******************
******	****	**********	******************
*********	****	**********	*****************

2		이산화탄소pH제어시 문제점

********************************************

**************************************************

*********************************************************

**************************

***************************************************

**************************

3		pH 제어 투입량 상향조정 내역

□ ***********************************

출력값 상항조정하여 투입량 조정 90kg/h → ******************

투입기용량	pH제어 전류값(4~20mmA)	pH 컨트롤제어 출력값	투입량
200kg/h	20mmA	최대 30%	90kg/h
200kg/h	20mmA	최대 45%	125kg/h
200kg/h	20mmA	최대 63.5%	185kg/h

***************************************************************************

4		향후계획

□ 이산화탄소 투입 90kg/h ~185kg/h 투입시 기화기 온도 저하될경우

(40℃→20℃) 기화기 2대가동. 끝