문서번호	누수대응과-3141
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
강정구		장기덕	03/26
			전태호
협조
	주무관		이동섭

'24년 2월 누수 복구 실적 보고

2024. 3.

시    설    부

(누수대응과)

'24년 2월 누수 복구 실적 보고

'24년 2월 긴급 누수복구 실적('24. 2. 29.기준)을 보고 드림.

□ 누수 발생 현황

ㅇ 사업소별 누수 현황

- '23년도에 비해 강남수도사업소에서 누수 건수가 크게 감소하였고 전체적으로 27건 (2.4%) 감소하였음

☞ 중부수도사업소 60건(27.6%), 서부수도사업소에서 51건[54.8% /앵글밸브 누수(28건)포함] 증가 대부분 50㎜이하 소형관에서 발생[중부 252/277건(91%), 서부 126/144건(87.5%)]

- ’24년 2월 누수 건수는 480건으로 1월 대비 148건(23.6%) 감소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
'23년 1~2월 (건)	1,135	217	93	210	106	169	125	166	49
'24년 1~2월 (건)	1,108	277	144	202	92	177	102	64	50
증·감 (전년대비)	▲27	증60	증51	▲8	▲14	증8	▲23	▲102	증1

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누계 (건)	1,108	277	144	202	92	177	102	64	50
'24년 1월 (건)	628	166	79	111	54	103	61	30	24
'24년 2월 (건)	480	111	65	91	38	74	41	34	26
증·감 (전월대비)	▲148	▲55	▲14	▲20	▲16	▲29	▲20	증4	증2

ㅇ 구경별 누수 현황

- '23년도에 비해 50㎜이하 소형관 [41건(8.7%)] 감소, 80㎜이상 중․대형관 [32건(38.6%)] 감소

- '24년도 2월 누수 480건 중에서 대부분 50㎜이하 소형관에 발생 [429건(89.4%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
'23년 2월(건)	553	470	53	19	5	6
'24년 2월(건)	480	429	31	13	2	5
증 · 감	▲73	▲41	▲22	▲6	▲3	▲1

< 위치별 현황(옥외․옥내 구분) >

- 2024년도 2월 누수 480건 중에서 옥외(도로 등)에서 누수 [388건(80.8%)] 가 주로 발생

- 옥내누수는 92건(19.2%)으로 대부분 50㎜이하 급수관에서 발생 [90건(97.8%)]

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
계	480	429	31	13	2	5
옥외누수 2월(건)	388	339	29	13	2	5
옥내누수 2월(건)	92	90	2	-	-	-

※ 옥내: 건물 대지경계선 안~계량기보호통까지, 배수지, 정수지, 공동구 내부 등

옥외: 건물 대지경계선 밖(이면도로, 일반도로, 간선도로 등)

ㅇ 누수 원인별 현황

- 2023년도에 비해 불용관 [6건(8.3%)] 증가, 전식 [8건(160%)] 증가 → 50mm이하 소형관

- 2024년 2월 원인자 누수는 재개발․재건축, 소규모 건축공사 현장 등에서 발생

[총 5건 중에서 50㎜이하 4건(80%), 100mm 1건]

구 분	계	관노후	진동	불용관	원인자	전식	부등침하
'23년 2월(건)	553	150	319	72	7	5	-
'24년 2월(건)	480	94	290	78	5	13	-
증 · 감	▲73	▲56	▲29	증6	▲2	증8	-

<불용관 누수 현황>

- 구경별 현황

구 분	합 계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
'24년 2월(건)	78	75	3	-	-	-

- 관종별 현황

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관	기타 (새들)
'24년 2월(건)	78	15	2	-	55	2	-	3	-	1

<원인자 누수 현황>

- 구경별 현황

구 분	계	50㎜ 이하	80～150㎜	200～350㎜	400～600㎜	700㎜ 이상
'24년 2월(건)	5	4	1	-	-	-

**********

*************************************************************************************************************

ㅇ 관종별 현황

- 2023년도에 비해 스테인리스관 [23건(6.53%)] 감소, 덕타일주철관 [26건(38.2%)] 감소

- 2024년도 누수 발생 건수 중 대부분 [스테인리스관에서 발생[413건(68.5%)]

구 분	합 계	아연도 강관	PVC관	PE관	스테인 리스관	동관	회주철관	덕타일	강관	앵글 밸브 등 앵글밸브, 유니온, 내충격수도관 등
'23년 2월(건)	553	45	13	3	352	44	2	68	10	16
'24년 2월(건)	480	52	4	-	329	28	1	42	7	17
증 · 감	▲27	증7	▲6	▲3	▲23	▲16	▲1	▲26	▲3	증1

50㎜이하 429건(89%)발생	진동 290건(60%)발생	스테인리스관 329건(69%)발생