아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(별내선 배수펌프 가동 및 인수인계 계획 작성 요청)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사(기계공사) (주)한국종합건축사사

무소, 별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사(기계공사) (주)태건기계

2.작 성 일 자 : 2024-03-26 15:03:10

3.지 시 내 용

가. 별내선(8호선연장 기계공사) 본선 지하수 배수펌프 시운전(1차) 실시 결과보고(도시철도설비부-3277, 2024.3.21.) 관련입니다.

나. 21일 배수펌프 작동 시험 시 BN1정거장 배수펌프는 정상작동을 확인하였으며 ES1, ES2 환기구 배수펌프는 정상작동을 확인하지 못하였습니다.

다. 이에, 안전사고 없는 배수펌프 작동을 위해 BN1정거장 배수펌프는 즉시 가동을 실시하고 데이터를 확보하시기 바라며, ES1, ES2 환기구 배수펌프는 작동불능 원인 파악 및 조치를 완료한 후 가동을 실시하고 데이터를 확보하시기 바랍니다.

라. 또한, 정상작동 확인 및 정상작동 데이터가 확보되면 토목분야와 협의하여 인수인계 일정을 수립하시기 바랍니다.

끝.

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다.

첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	김태영		설비공사과장	03/26
이광주
협조자
시행	도시철도설비부-3465	(	2024. 3. 26.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동) 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2751	/전송	02-6438-2799	/	dawnchaser@seoul.go.kr	/	부분공개(5)