문서번호	정수시설과-3551
결재일자	2024. 3. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이용철	김영준	03/27
		전종원

취수장 고압가스 안전교육(03월) 결과보고

2023. 03

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

취수장 고압가스 안전교육(03월) 결과보고

고압가스안전관리법 제11조 2항(안전관리규정)에 매월1회 안전교육을 실시토록 규정함에 따라 취수장 직원들에 대한 교육을 실시하고 보고 드림.

교육일시	2023.03.20(수) ~ 2023.03.25(월)
교육장소	취수장 사무실 및 현장	교육강사	이용철
교육대상	취수장 근무자(A,B,C,D팀) 외 일근(강사 포함 11명)
교육제목	염소가스 투입설비 작동방법 및 이상시 조치방법, 염소누출 사고사례 특별교육
교육내용	2023년 03월 고압가스 안전교육 지자체 정수장 염소누출 사고사례 특별교육 ○ 사고개요 ************************************ *********************************** ************************************** *********************** * 염소가스 투입설비 작동방법 및 이상시 조치방법 ○ 계획 정전시 (1) 1호라인, 1호기화기 가동의 경우 정전 1시간 전에 메인밸브를 닫음→1호기화기 압력확인→잔여가스제거(압력 0kg/㎠이하까지) 기화기 →투입기 →교반기 순으로 전원차단 ○ 순간 정전시 (1) 정전시간이 5분이하일 경우 : 기화기 압력 확인하여 이상 압력 상승시 긴급차단밸브 위 바이패스 밸브를 열어야 함. (2) 정전시간이 5분이상일 경우 : 기화기 압력 확인하여 이상 압력 상승시 긴급차단밸브 위 바이패스 밸브를 열어야 함. - 바이패스밸브 여는이유 : 압력상승으로 기화기 파손방지 ○ 수전시(전기정상공급의 경우)가동순서 (1) 기화기 → 교반기 → 투입기 가동 → 기화기 온수온도가 76℃ 이상일 때 주밸브를 서서히 열어서 염소 정상투입, 압력확인, 염소누설 여부 확인 함. ○ 염소 기화기 운전중 교체운전 요령(1호→2호로 교체시) ○ 염소 기화기 고장시 교체운전 요령 (1) 기화기 1호 입구 측 주밸브를 닫음 (2) 기화기 2호 전원 ON → 약 30~50분 후 정상 온도(82~84℃)가 되면 바이패스 중간밸브를 열고 → 2호로 교체운전 (3) 관계자 비상 연락(조치가 안될 경우) ※ 【 참고 1 】 기화기 1호 운전 중이나 고장 발생 시에는 반대의 개념으로 조작 ※ 【 참고 2 】 기화기 1호 운전 중의 가스압력계 81 Psi, 가스온도계 60~72℃, 배관 가스 압력 4.7 ~ 5.9 kg/㎠ (2022. 09. 현재) 상기와 같이 염소가스 투입설비 작동방법 및 작동요령, 이상발생시 조치요령 등의 고압가스 안전교육을 실시하고 보고합니다.

붙임 : 1. 염소투입설비 사고 발생시 현장 조치 요령 1부.

2. 지자체 정수장 염소누출 사고사례 1부.

3. 교육참석자 명단 1부.  끝.