문서번호	시설과-3351
결재일자	2024. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장		관리부장
송희성	김성현	문석기		03/28
				이상국
협 조

서울대공원 외곽순환도로  노후 가로등 정비공사 추진계획

서울대공원 외곽순환도로

노후 가로등 정비공사 추진계획

2024. 3.

서 울 대 공 원

시 설 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

서울대공원 외곽순환도로 노후 가로등 정비공사

서울대공원 외곽순환도로 노후 가로등을 광효율이 높은 친환경 LED조명으로 교체하여 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2024년 서울대공원 전기분야 시설물 유지관리 계획

[시설과-496(2024.01.15.)]

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 서울대공원 외곽순환도로 노후 가로등 정비공사

□ 사업대상 : 서울대공원 외곽순환도로

구분	광원현황			교체현황		신설현황
	광원	수량	교체년도	광원	수량	광원	수량
******	****** ****	***	*****	******	**	******	*

□ 사업규모 : 가로등기구 17등 교체, 가로등주, 17본 교체,

가로등 7본 신설, 배선 교체 918m

□ 사업기간 : 2024.04. ~ 06.

□ 소요예산 : ************

□ 사업내용

ㅇ 노후 가로등(LED50W), 등주(6m) 교체 및 신설

ㅇ 노후 설비 시설 개선, 누전발생이 잦은 선로 개선

ㅇ 노후 가로등 조명을 광효율(115lm/w 이상)이 높은 LED 등기구     교체하여 조도 개선 및 전기요금 절감

ㅇ 빛 공해 방지를 위한 컷-오프형 LED 등기구로 교체

ㅇ 도로조명 색온도 기준에 따라 적정 색온도(3000K~4000K) 및 연색성(75Ra이상), 방수등급(IP65이상) 적용

ㅇ 등기구, 등주 서울시 기와진회색 분체도장 적용

서울대공원 외곽순환도로

Ⅲ		추진계획

□ 총 사업비

ㅇ 시설공사 발주

********************

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령

제25조 제5항 마목에 의한 수의계약

※「여성기업지원에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 여성기업

- 자격요건 : 전기공사업 면허를 소지하고 업무신고를 필한 업체

********************

- 공사기간 : 착공일로부터 2개월

********************

ㅇ 관급자재 구매

- 자재내역

품 명	규 격	수 량	단 가(원)	금 액(원)
*********	***	**	*********	**********
*********	***	*	*********	*********
********	*********	**	******	*********
*****	**	**	*****	*******
****	****	**	******	*******
*****	*******************	*	******	*******
********				**********
*****				*******
********				**********

□ 예산과목

ㅇ 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 산림 내 이용시설 및 조 경        관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		향후계획

□ 2024.03. : 계약의뢰 및 관급자재 구매

□ 2024.04. : 공사계약 및 착공

□ 2024.06. : 공사준공.  끝.