문서번호	시설관리과-5738
결재일자	2024. 3. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김민서	김형식	03/28
		代김형식

「발산119안전센터」

급수탑 철거에 따른 상수도관 폐쇄 검토 보고

2024. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

「발산119안전센터」

급수탑 철거에 따른 상수도관 폐쇄 검토 보고

시설관리과장: 이재학☎3146-3990 시설운영팀장:김형식☎4012 담당: 김민서☎3998

강서소방서(재난관리과)에서 시행하는 급수탑 철거에 따른 상수도관 폐쇄 요청에 대한 검토 결과를 보고 드림

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 발산119안전센터 급수탑 철거공사

❍ 시 행 사: 강서소방서(재난관리과)

※ 관련문서: 강서소방서 재난관리과-2086(2024. 3. 28.)호

□ 폐쇄 상수관로 현황

	구분	위치	관경(㎜)	부설연도
*	***	**********	****	***********

*********

□ 검토결과

❍ 상기 구간은 급수탑 철거에 따른 상수도관 폐쇄로 강서소방서 재난관리과에서 원인자 직접 폐쇄함이 타당함

❍ 공사 계획

- 사    유: 발산119안전센터 급수탑 철거에 따른 상수도관 폐쇄

- 공사개요: 노후 제수밸브 철거(D100㎜) 및 상수도관(D100/100㎜) 맞이음폐쇄

- 공사시기: 착공계 접수 및 원인자부담금 납부 후 별도 협의

❍ 원인자부담금 부과

- 관세척수량 및 담수량, 출동 경비 등 부과 (붙임파일 참고)

	관련근거
▷ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ▷ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ▷ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

□ 행정사항

❍ 강서소방서(재난관리과)

- 원인자 직접시공 폐쇄로 승인조건에 근거하여 공사 시행

- 착공 전 원인자부담금 납부 및 착공계 접수, 승인 시 시행

❍ 요금과에 원인자부담금 고지 의뢰

❍ 준공계 접수 후 원인자공사 협의 관리대장 기록·관리

붙임  1. 급수탑 철거 협조 요청 공문 1부

2. 원인자부담금 산출내역서 1부

3. 승인조건 1부.  끝.