문서번호	시설관리과-5210
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이종찬		오정훈	03/29
			조임남
협조

아리수올림터 전기설비 정기점검 결과보고

2024.  3. 29.

남부수도사업소

(시 설 관 리 과)

아리수올림터 전기설비 정기점검 결과 보고

매해 전기안전관리대행 업체와 아리수올림터 전기설비 월간 정기점검 후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	위치	수전전압 (계약전력)	모터펌프	설치년도	수전선로
					구분	변전소	공급선로	비고
상도배수지	동작구 매봉로 6길 16	380/220V 379KW	20HP×2	2003	상시	노량진	주택
			100HP×2	2009
					예비	봉천	봉대
			150HP×3	2021
봉현증압장	관악구 은천동 1718-11	380/220V 149KW	60HP×3	2011	상시	봉천	봉장

□ 아리수올림터 전기설비 월간 점검 현황

ㅇ 점 검 일: 2024. 3. 6.(수)/25(월)

ㅇ 점 검 자: 전문경력관 다군 이종찬

ㅇ 전기안전관리 용역 대행업체: ㈜서전일렉스

ㅇ 내    용: 아리수올림터 전기설비 안전 점검

□ 점검결과

ㅇ 상도배수지 외 1개소

	상도			봉현			비고
최대전력	192 kw			90 kw
평균역률	98%			97%
인입케이블 온도	R	S	T	R	S	T	단위: ℃
1차	16	16	16	12	12	12
2차	16	16	16	12	12	12
특이사항 없음

ㅇ 아리수올림터 전기설비 전압, 전류, 소음 등 일상점검 결과: 양호

□ 점검사진

인버터 점검	봉현 판넬 점검	상도 누설전류 측정

□ 향후계획

ㅇ 아리수올림터 전기시설물 정기점검 및 관리 철저 등 전기사고에 만전을 기하고자 함.