문서번호	정수시설과-3705
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장
이용철	김태환	03/29
		김영준
협 조

풍납취수장 인젝터 및 가압수 체크밸브 교체 계획

2024. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 인젝터 및 가압수 체크밸브 교체 계획

정수시설과장 : 김영준 ☎ 5670 담당:이용철☎ 4034

풍납취수장 전염소 투입용 인젝터 2호기와 정전시 가압수의 역류를 방지하는 체크밸브의 기능이 저하되어있는 바 즉시 교체를 진행하여 전염소 투입시설 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

▢ 추진배경

○ 인젝터 2호기 진공저하 현상

- 인젝터 외부 연결부위의 손상으로 정상적인 진공이 발생하지 못해서

염소 희석수의 생산이 불가함.

○ 체크밸브의 기능저하

- 순간정전시 가압수의 역류를 방지하여 염소투입설비의 보호가 목적인 체크밸브가 정상 작동을 하지못해 염소투입배관에 물이 고이는 현상이 발생하여 정상적인 염소투입설비 운영에 차질이 예상됨.

○ 인젝터 및 체크밸브 현황

구분	설비명	규격	설치년도	수량	비고
********	***	********	*****	**
	***	********	*****	**	****
****	***	********	*****	**	****
	****	********	*****	**	****

***************************************

******************

1,2라인 체크밸브	인젝터 2호기 및 80A 밸브	2020년 구매 인젝터

▢ 추진계획

○ 사 업 명 : 풍납취수장 인젝터 및 가압수 체크밸브 교체

○ 사업기간 : 2024.04~05월

****************************************

*******************************

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 원수 및 취수비, 수선유지교체비,

수선유지비 (염소투입설비 유지관리)

▢ 행정사항

○ 일반작업허가서 발행

○ 가동전 안전점검 실시

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부.  끝.