문서번호	계획설계과-3054
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
민경석		김근용	03/29
			백광인
협 조
	배수과장			유양현
	주무관			조성균

- 까치산배수지 건설사업 -

저수압 예상지역 해소방안 검토회의

2024. 3월.

급   수   부

(계획설계과)

- 까치산배수지 건설사업 -

저수압 예상지역 개선방안 검토회의

까치산배수지 건설 이후 전반적인 수압저하(약1.5㎏f/㎠)가 예상됨에 따라 저수압 예상지역 개선방안에 대한 검토회의를 개최하고자 함.

❖ 방배(배)가압장(토출수두 104m) ⇒ 까치산배수지(H.W.L. 92m, L.W.L. 87m)

□ 개최 개요

ㅇ 일    시 : 2024. 4. 4.(목)  16:00~

ㅇ 장    소 : 본부 4층 소회의실

ㅇ 참 석 자 : 5개 부서(과장 또는 담당), 남부수도사업소

- 5개 부서 : 계획설계과, 배수과, 시설건설과, 시설관리과, 기전설비과

□ 검토 배경

ㅇ 기존 방배(배)가압장 직접급수 대비 약15m 수두 저하

- 방배(배)가압장 토출수두 104m / 까치산배수지(H.W.L. 92m, L.W.L. 87m)

ㅇ 저수압(2.5㎏f/㎠ 이하) 지역 3개소 발생 예상

① 사당중 주변 지역 : 1.5~2.3 ㎏f/㎠

② 동작초 주변 지역 : 1.9~2.4 ㎏f/㎠

③ 인정아파트 주변 지역 : 1.2~2.4 ㎏f/㎠

◈ 수압 기준

- 상수도 설계기준(2020) : 최소동수압 1.53 ㎏f/㎠ ~ 최대정수압 7.55 ㎏f/㎠

※ 실시설계 과업기준 : 2.5 ㎏f/㎠ / 남부수도사업소 요청 : 3.0 ㎏f/㎠

□ 회의 주제

ㅇ 저수압 예상지역 개선방안 검토

- 개선 내용 : 수계조정, 증압장 설치, 라인가압 등

붙임   저수압 발생 예상지역 현황  1부.

붙임.1	저수압 예상지역 현황

예상지역		지반고
①	사당중학교 일원	GL.(+)65m
②	동작초, 중학교 일원	GL.(+)63m
③	인정아파트 일원	GL.(+)63m