문서번호	정수시설과-905
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
한광욱		함태광	04/01
			김재웅
협 조
	행정관리과장			이혜진
	정수과장			김경진
	주무관			노성제
	주무관			김태성

2024년 정수센터 전기설비 정기검사 및 안전진단계획

2024. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 구의아리수정수센터

전기설비 정기검사 및 안전진단 계획

우리 정수센터 특고압수전설비에 대한 법정 정기검사(3년, 1회)와 구내배전설비에 대한 안전진단(1년, 1회) 시기가 도래함에 따라 중복되는 정전작업을 동일 날짜에 실시하여 안정적인 수돗물 생산에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		실시근거

관련 법규 및 규정

‣ 「전기사업법」 65조, 97조 및 동법 시행규칙 제32조, 51조

‣ 기전과-910호(2005.9.14.) 「전기설비 안전진단 실시계획」

‣ 정수시설과-84호(2024.1.11.) 「구의아리수정수센터 전기안전관리계획」

정기검사(진단) 주기 및 대상

‣ 정기검사 : 3년, 1회(2021년 실시) - 특고압수전설비 및 비상발전기

‣ 안전진단 : 매년, 1회(2023년 실시) - 구내배전설비 및 태양광발전설비

진단기관 : 한국전기안전공사 동부지사

Ⅱ		전기설비 안전진단 현황

특고압 수전설비

수용장소	설 비 용 량		대수	변전소명	제작회사	설치년도	냉각방식
***	**	************* *******************	**	****** ***********	*******	*******	*****
	**	************* *******************	**	****** *******

종 류	용 량	규 격	수량	제작회사	설치년도	비고
*****	*****	************	*	****	****	******
	*****	*********	*	*****	****	*******

고압송수펌프 및 구내배전설비

구 분 설치장소	규 격	용 량 (kVA)	특고압반 (TR반)	고압모터 기동반	저압반 (기타)	계	비 고
****	***************	******	***			***	**
*****	**************		***			***
*******	**************			***		***
*****	******************	*****	***		***	****	**
******	******************	*****	**	*	**	***	**
****	*******************	*****	**	*	***	***	**
****	*******************	***	****	**	**	***	**
*****	******************	*****	**	*	***	***	**
*****	******************	***			**	**	***

Ⅲ		세 부 계 획

추진일정

정전일정 : **********************************

진단일정 : ******************************

※ 상기 추진일정은 정수장 운영 및 진단업체의 정전 및 활선점검 일정에 따라 변경 될 수 있음

진단팀 구성

‣ 진단1팀 : 특고압수전설비 및 피더반

‣ 진단2팀 : 송수펌프 및 배전설비

‣ 진단3팀 : 저압반 및 부속건물

※ 진단팀 및 인력은 진단업체의 일정에 따라 변경 될 수 있음

진단 항목 : 전기안전관리자직무고시 제3조『점검종류별 측정 및 시험항목』

구 분	시험 및 측정 종류	기록서식
외관 점검 및 부하측정		별지 제1호
저압 전기설비 점검	- 절연저항 측정	별지 제2호
	- 누설전류 측정
	- 접지저항 측정
고압 이상 전기설비 점검	- 절연저항 측정	별지 제3호
	- 접지저항 측정
	- 절연내력 측정
변압기 점검	- 절연저항	별지 제4호
	- 절연내력, 산가도 측정(절연유)
계전기 및 차단기 동작시험		별지 제5호
예비발전설비	- 절연 및 접지저항 측정	별지 제6호
	- 축전지 및 충전장치 점검
	- 발전기 무부하 또는 부하시험
적외선 열화상 측정		별지 제7호
전원품질분석		별지 제8호
[비고] 1. 위 표의 측정·시험항목 중 절연내력 측정은 부분방전 측정, 코로나 측정 등 무정전 점검장비를 활용하여 점검을 대체 할 수 있다.

진단실시전 진단업체 다음 사항을 포함한 안전관리계획서 제출

‣ 정전 및 활선점검 목록 및 진단장비 리스트

‣ 진단팀(인력) 정전 및 활선작업시 안전장구 및 방호대책

‣ 진단팀(인력) 특별안전보건교육 실시 및 결과보고서

‣ 전기실등 점검대상 위험성평가보고서

부서별 업무분장

정수시설과(진단작업 총괄)

‣ 전기설비 단전 및 복전시 세부계획서(붙임.1)

정수과(제어실운영 및 수질관리)

‣ 정수과 단전 및 복전시 수행업무 세부사항 (붙임.2)

※ *****************************

행정관리과(행정지원)

‣ 문화재시설 견학중단, 방호, 통신시설, E/V 이상 여부 확인

Ⅳ		정전시 진단 및 작업내용

진공차단기 및 계전기 연동시험등 정전이 수반되는 사항

특고압수전설비 진공차단기 및 계전기 연동시험

고압피더반 진공차단기 및 계전기 연동시험

비상발전기, ATS 연동시험

기타 정전이 수반되는 점검

변압기 교번운전(년, 1회)

특고압 수변전설비 및 변압기(주변압기→예비)

지구변전실 배전설비 및 변압기(주변압기→예비)

전기실 단전 및 복전순서

단전 작업

태양광발전정지	⇒	탈수기동	⇒	제2약품 투입동	⇒	제2여과지동	⇒	오존접촉지동	⇒	송수펌프동	⇒	주변전실

복전 작업(예비변압기로 교체운전)

주변전실	⇒	송수펌프동	⇒	오존접촉지동	⇒	제2여과지동	⇒	제2약품 투입동	⇒	탈수기동	⇒	태양광 발전운전

전기실 담당자 배치

구 분	주전기실	제어실	약품투입동	오존 접촉지동	2여과지동	탈수기동	비 고
담당자	*** ***	***	************************				※ 담당자는 근무여건에 따라 변경될 수 있음.
무전기배치	#1	#2	#3, #4, #5, #6

긴급상황 발생시 조치사항

주변압기 절체 중 차단기 등 투입불량으로 비상상황 발생시 작업을 중단하고 예비           변압기로 복구

연간단가업체 협조체제 유지

Ⅴ		행정사항

정전내용 관련 기관 통보

‣ 본부(생산관리과, 기전설비과), 동부수도사업소, 북부수도사업소, 물연구원,

뚝도아리수정수센터, 강북아리수정수센터, 암사아리수정수센터, 수도권대기환경청장,     보건환경연구원, 한국환경공단

‣ 행정관리과 문화재시설 견학 중지안내, 테니스장, 샤워시설 일시 사용중지 안내

문화재시설 승강기, CCTV, 감시카메라, 통신설비, 출입관리시스템 전원 차단

진단결과 조치사항

‣ 진단결과 긴급을 요하는 사항이거나 경미한 사항은 자체조치

‣ 진단결과 예산이 수반되는 사항은 내년도 사업에 반영

붙  임  1. 전기설비 단전 및 복전 세부계획서   1부.

2. 정수과 정전시 정수시설 정지 및 복구 수행절차   1부.  끝.