시   민

문서번호	정수시설과-3220
보존기간
결재일자	2024. 4. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
심성환		김현철		04/02
			이재복	최철웅
협 조
	행정관리과장				김영제
	정수과장				조우현
	주무관				김한별
	주무관				변양수

2024년 정전대비 위기대응훈련 결과보고

2024. 3

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 정전대비 위기대응 훈련 결과보고

우리 정수센터에서 실시한 정전대비 위기대응 훈련을 실시한 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 근 거

ㅇ 정수시설과-216호(2024.01.09) 「2024년 광암아리수정수센터 전기안전관리 계획」

□ 훈련개요

ㅇ 훈련일시 : *****************************

ㅇ 훈련장소 : **********************

ㅇ 훈련참여 : ********

□ 훈련중점사항

ㅇ 정전 발생 시 문제점 파악 및 상황전파 체계 확인

ㅇ 비상발전기 가동 상태 확인 및 각 변전실, 전기실 발전기 전원투입

상태 확인

ㅇ 비상발전에 따른 염소실 및 약품투입실 정상 가동상태 확인

ㅇ 정수장 전체 표준처리 실시

ㅇ 복구반은 한전전원 절체 작업 실시

□ 훈련결과

ㅇ 제어실을 통하여 신속하게 정전 상황 파악 및 무전연락을 함

ㅇ 고도처리 중단에 따른 표준처리가 원활히 진행될 수 있도록 정수과 및

중앙제어실 직원들의 조치로 인하여 안정적인 아리수 생산 확보

ㅇ 정수시설과 및 정수과 직원들이 일사불란하게 주변전실, 각 변전실

등으로 이동하여 발전기 전원 및 필수 전력 공급에 대응함

ㅇ 행정관리팀에서 정전에 따른 정수장 통신장애 등 유관기관에 전달함

ㅇ 한국전력공사 및 유지보수반(전기안전관리자), 제어실의 적절한 대응으로

정전 복구 및 선로 변경 완료

□ 행정사항

ㅇ 2024년 1분기 전기안전교육은 정전대비 위기대응 현장 훈련으로 대체함

붙임 : 1. 훈련사진 1부.  끝.