아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지[2024. 4. 02.(화)]

시설관리 업무일지[2024. 4. 02.(화)]

□ 시설관리 현황

구분		구역	냉·난방현황								조명현황	비고
			운영시간		온도 (℃)				습도 (%)
					기준	현황			기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00		20±2	19.8			50±5	48.6
		1-2	00:00~24:00		20±2	19.7			55±5	54.1
		수장전실	00:00~24:00		20±2	20.9			50±5	47.6
		2-1	00:00~24:00		20±2	19.8			50±5	48.6
		2-2	00:00~24:00		20±2	20.0			45±5	45.2
		3	00:00~24:00		20±2	19.6			50±5	50.1
		4	00:00~24:00		20±2	20.0			50±5	49.9
		4-1	00:00~24:00		20±2	20.3			50±5	48.5
		임시	00:00~24:00		20±2	18.8			50±5	49.3
전시실		1	08:30~18:30		난방 및 환기						07:15~19:10
		2	08:30~18:30		난방 및 환기						07:00~19:10
		3	08:30~18:30		난방 및 환기						07:00~19:10
		기획전시실	08:30~18:30		난방 및 환기						07:15~19:10
홀		전시	07:00~09:00		난방 및 환기						08:50~19:10
		교육	08:30~18:30		난방 및 환기						-
강 당			13:00~17:00		난방 및 환기						13:00~17:00
사무동			07:30~11:30 13:00~17:30		난방 및 환기						-
임대사업장(2층)			10:00~21:00		환기						-
직원식당			09:00~17:00		환기						-
구 분			환기시간				점등시간					비고
사무동 복도							07:00~21:00
수장고 복도							07:50~18:50
교육동 복도							08:50~18:10
보안실 앞							17:00~익일08:00
사무동 썬큰							19:10~22:30
주차장	지하 2층/3층		매시 10분				06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층						19:10~23:00
	옥상						19:10~23:00
화장실	사무동,전시동등		07:00 ~ 19:00				사용자 관리
하해장							-
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)				00:00~24:00
구 분			운영시간									비고
지역 난방/급탕				05:00 ~ 23:00				축 열 조: 36.0%
냉동기 1,2호기				-				백업냉동기:
보일러 1,2호기				09:00 ~ 익일09:00				지열시스템:

□ 시설점검/정비 내용

점검(정비) 내용
○ 일일점검		점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 점검	이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 상태 점검, 어린이박물관 누수 점검	이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상없음
	전층 조명점등 상태 점검	이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검	이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검	이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검	이상없음
	승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검	이상없음
건축	박물관 시설물 주요 구조물 외관 점검	이상없음
조경	박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검	이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검	이상없음
○ 정비사항
시설 관리	- 오수간이 정화조(4개소) 점검
통합 관제	- 박물관 내·외부 방화순찰 점검
건축	- 정보자료실 안내판 1개소 정비
통신	강당운영
○ 정비계획

붙임  수장고 온습도보고서 1부.  끝.

주무관	김동현		주무관	이지영		총무과장	04/03
代석혜진
협조자	주무관	은성필
시행	총무과-3892	(	2024. 4. 3.	)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71 (방이동)	/	http://baekjemuseum.seoul.go.kr
전화	02-2152-5841	/전송	02-2152-5879	/	kdh1028@seoul.go.kr	/	부분공개(6)