문서번호	정수과-926
결재일자	2024. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
박석주		하은경	04/03
			윤준성
협 조
	정수시설과장			최병희
	주무관			이승열
	주무관			이종관
	주무관			박종성

활성탄지 유입수로 누출오존 처리방법 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 03. 29.

강북아리수정수센터

(정수과)

활성탄지 유입수로 누출오존 처리방법 검토 보고

활성탄지 유입수로에서 고농도 오존이 누출되어 이를 개선하고자 현황 검토 후 결과를 보고드림

□ 추진배경

ㅇ “정수센터 활성탄흡착지 내 대기오존” 최적 관리를 위한 1~3차 자문회의 결과 및 조치계획(2021년~ , 생산관리과-11737)

ㅇ『오존_활성탄공정 심층진단 결과』시설개선 계획서 제출 요청(2023/02/06)

****************************

ㅇ 오존관련법

- 환경정책기본법 : 국가가 달성하고 유지하는 것이 바람직한 환경상의 조건 또는 질적인 수준의 목표(8시간 평균치 : 0.06ppm 이하)

- 대기환경보전법 : 오염물질배출시설에 정수장은 없기 때문에 배출허용기준은 없으나 오존경보제를 시행하고 있으므로 저감 노력은 필요

- 산업안전보건법 : 작업장의 대기오존농도를 1일 평균 0.08ppm이하 준수 필요

□ 오존관련 시설

ㅇ 오존발생기 : 5대

ㅇ 용해주관 : 4개

ㅇ 오존접촉지 : 4계열(진공과압방지밸브 8대)

ㅇ 오존제거지(친환경오존 접촉지) : 4계열

ㅇ 배오존 파괴기 : 3대

ㅇ 활성탄지 유입수로 : 4라인(수로배기 휀 4대)

ㅇ 활성탄지 상부공간 : 2계열(대기배기 휀 8대)

□ 활성탄지 유입수로 오존 누출 현황

ㅇ 1계열 : 수로배기휀 정지(고장)-대기배기휀 가동시 오존농도

***	********************
	*	*	*	*	*	****	****	****
****	******	*****	*****	*****	******	******	****	**
****	*****	******	******	******	*****	******	****	**

******************************************************

**************************************************

ㅇ 2계열 : 수로와 대기배기휀 동시 가동시 오존농도

***	********************
	*	*	*	*	*	****	****	****
****	*****	*****	*****	*****	*****	****	****	****
****	*****	*****	*****	*****	*****	****	****	****

************************************************************************************

*************************************************

□ 활성탄지 유입수로 가스 누출량 계산

ㅇ 1계열 누출 오존량 계산(엑셀 오존농도 측정 sheet 참조)

****************************

***************************

******************************************************

***************************

ㅇ 2계열 누출 오존량 계산(엑셀 오존농도 측정 sheet 참조)

***************************

***************************

******************************************************

*****************************

□ 활성탄지 대기오존 감소를 위한 필요사항

ㅇ 필요사항 : 수로밀폐, 진공과압방지 밸브 설치, 배오존파괴기 설치

ㅇ 맨홀밀폐

- 수로맨홀 : 20개소(계열별 10개소)

- 활성탄지 흡착지 유입부 맨홀 : 48개소(지당 1개소)

ㅇ 진공과압방지 밸브 설치 : 200A 8대(계열별 2대)

- 과압처리 유량 8대 : 37,856N㎥/hr (1대 : 4,732N㎥/hr×550mmAq)

- 부압처리 유량 8대 : 5,880N㎥/hr (1대 : 735N㎥/h×-27.5mmAq)

※ 계열 전체 배수 후 담수하지 않을 경우 용량 축소 가능

※ 계열 전체 배수 후 담수할 경우 밀폐한 맨홀 개방 필요

ㅇ 오존 파괴기 필요용량 : 346N㎥/hr (수로 부피변동폭의 160%)

※ 배오존파괴기를 즉시 설치할 수 없음으로 기존 배오존 파괴기 중 1대(400Nm3/hr)를 이용하여 처리 후 차후 예산 반영하여 설치

□ 실험결과

*************************************************************************

*****************************************************

□ 결론

**********************************************************************************************************************************

*******************************************************

****************************************************************

************************************

*

붙임 1. 법률검토 1부

2. 시설용량 확인 1부

3. 오전관련 가스유량 검토 1부

4. 오조농도 측정결과 및 가스유량 확인

5. 오존관련 계산 1부

6. 오존 법.  끝.