문서번호	시설과-1295
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		代김성득	04/04
			이정환
협조

한옥마을 저류조 수중펌프 예비품 구매 계획

2024. 4

시  설  과

한옥마을 저류조 수중펌프 예비품 구매 계획

남산 실개천으로 펌핑하는 한옥마을 저류조 수중펌프가 노후 성능저하로 용수부족 현상 발생으로 적합한 예비품을 구매하여 고장시 즉시 교체하여 급수 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 수중펌프 현황

□ 위    치 : 한옥마을 저류조(남산골 한옥마을 내)

□ 제    원 :

- 모델명 100KW011 2T3

- 80A * 45M(H) * 0.4㎥/min(Q)

- 11kw * 2P * 380V * 60HZ * F종

□ 설치년도 : 2018년 11월

Ⅱ. 점검내용

□ 일    시 : 2024. 4. 3. 9:00 ~ 10:00 .

□ 점 검 자 : 전기반 실무관 2명, 실개천반 실무관 1명

□ 내    용 : 수중펌프 절연저항 측정

□ 점검결과 : 수중펌프(2호기) 절연저항 불량(측정치 : 1MΩ)

ⅲ. 조치계획

□ 조치방법 : 수중펌프 전문업체에 제작 구매 후 고장시 즉시 교체 의뢰

□ 교체업체 : *************

***********************

□ 지급방법 : 채주의 청구에 의거 무통장입금 조치

ⅳ. 소요예산

□ 소요예산 : ***********

□ 예산과목 : 중부공원여가센터 시설과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 보수정비, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성부서 : 중부공원여가센터 공원운영과)

< 점 검 사 진 >

붙임 : 견적서 1부.  끝.