문서번호	배수과-3250
결재일자	2024. 4. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
최경철		유양현	전결 04/04
			백광인
협조

「2024년 배급수관 신설 및 연결」

사업 신규 구간 신청 검토보고

2024. 04.

서울아리수본부

(급수부)

「2024년 배급수관 신설 및 연결」

사업 신규 구간 신청 검토보고

급수부장 :백광인☎3146-1401 배수과장 : 유양현☎1430 담당 :최경철☎1434

강남수도사업소로부터 배급수관 신설 및 연결 사업 관련 신규 구간 신청 공문이 접수되어 검토 후 조치계획을 보고드림.

※ 강남수도 시설관리과-5946(2024.04.02.)

□ 개    요

ㅇ 사 업 명: 2024년 배급수관 신설 및 연결

ㅇ 위    치: 서초구 서운로11길 3 ~ 23(서초동 1344-9 ~ 1344)

ㅇ 공사개요: D150mm, L=151m********************

*******************************************

******************

*****************************

ㅇ 신청사유

- 저수조를 경유하지 않고 맑은 물 공급을 희망하는 주변 아파트 직결급수 전환을 위해 기존 배수관 구경 확대 필요

ㅇ 관 망 도

****

□ 검토내용

*************************

*********************************************

*******************

****

☞ 적정관경 100mm로 산출되었으나, 「직결급수 적용기준 가이드라인」가압직결급수 가능여부 기준 중 배·급수관 분기관경 차이 2단계 이상 조건에 의거 150mm로 결정

□ 행정사항

ㅇ 예산 재배정 요청(→기획예산과)

*******************

*************************************************************************

붙임  1. 사업 추가 제출 공문 1부.

2. 계획 보고서 1부.

3. 사업 계획서 1부.

4. 청원서 1부.  끝.