문서번호	급수운영과-5003
결재일자	2024. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
류태현		04/05
		代김윤환
협조

『낙성대배수지(1지) 내부방식 공사』

실정 보고에 따른 검토의견 보고

2024. 4. 5

남부수도사업소

(급수운영과)

『낙성대배수지(1지) 내부방식 정비공사』

공사실정 보고에 따른 검토의견 보고

우리사업소에서 시행한 「낙성대배수지(1지) 내부방식공사」에 대하여 서울시설관리공단에서 제출한 현장실정 보고에 따른 검토 의견을 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 낙성대배수지(1지) 내부방식공사(장기1차)

○ 공사기간 : 2023. 8. 3. ~ 2024. 6. 30.

○ 공사개요 : 내부방식 8,709㎡(도막식 4,923㎡, 패널식 3,786㎡)

○ 계약금액 : ************************************

○ 계 약 자 : *******************

○ 감 독 자 : **********

□ 보고내용 및 검토의견

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
1	자재 인양구 규격변경	• 자재인양구 규격이 협소하여 규격 변경 (1.5m×2m ⇒ 2.5m×2.5m) 필요함. • 자재인양구 위치 및 시공방법에 관하여 구조기술사 자문의견 필요함. • 기존구조물의 진동영향 최소화을 위해 콘크리트 깨기 대신 코어뚫기 및 절단 작업 필요함.	•『타당함』 • 자재인양구가 협소하여 규격(2.5m×2.5m) 확대를 승인코자 함. • 시설물의 안전성 확보를 위해 구조기술사 자문을 승인코자 함. • 기존구조물의 진동영향 최소화을 위해 콘크리트 코어뚫기, 절단작업을 승인코자 함. • 개략공사비: 증)3,213천원.
2	임시전력 케이블 설치 및 철거	• 한전에서 설치한 임시전력 계량기로부터 작업현장이 원거리에 있어 임시로 전력 케이블을 설치하고 공사완료 후 철거가 필요함.	•『타당함』 • 현장내부에 조명 및 배풍기등의 설비가 상시적으로 전기를 사용하므로 임시로 전력케이블을 설치하고 공사완료 후 철거하는 것을 승인코자 함. • 개략공사비: 증)9,696천원.

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
3	내부누수 및 실링제 노후	• 그라인딩 작업 이후 일부구간의 벽체 및 바닥에서 누수로 지수작업이 필요함. • 신축이음부 실링제의 노후가 확인되어 신축이음 조인트 부분의 보수작업이 필요함.	•『타당함』 • 벽체 및 바닥의 누수구간의 지수작업을 승인코자 함. • 노후된 신축이음 조인트의 보수작업을 승인코자 함. • 개략공사비: 증)23,836천원.
4	시공물량 변동	• 콘크리트 균열보수 및 단면보수 수량은 추정물량으로 산출되어 실시공 물량으로 정산 변경 필요함. • 현장 확인 결과 그라인딩 공종의 바닥 물량이 누락되어 추가 반영이 필요함.	•『타당함』 • 콘크리트 균열보수 및 단면보수 수량은 실시공 물량 정산토록 승인코자 함. • 현장 확인 결과 누락된 그라인딩 공종의 추가 반영을 승인코자 함. • 개략공사비: 감)54,924천원.
5	신축 이음부 보수방안	• 신축이음부의 보수는 공사의 시급성을 감안하여 자재수급이 원활한 일반적인 수팽창지수재(KS인증)를 사용하여 노후 신축이음재의 교체가 필요함. • 수팽창지수재의 표면 마감은 패널 줄눈재 (KC인증)로 단차없는 시공이 필요함.	•『타당함』 • 공사의 시급성을 감안하여 자재수급이 원활한 일반적인 수팽창지수재(KS인증)를 사용하여 노후 신축이음재를 교체토록 승인코자 함. • 수팽창지수재의 표면 마감은 패널 줄눈재 (KC인증)로 단차없이 시공토록 승인코자 함.

□ 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 서울시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을

기하고자 합니다.

따로붙임 : 공사실정 보고 관련서류 각 1부(대용량으로 별도 첨부).  끝.