아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(역촌동 40-00)

1. 건축과-8079(2024.04.04.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 건축허가(신축)신청에 따른 우리사업소 소관사항 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위    치 : *************

나. 건 축 주 : ***

다. 건축개요 : *********************************

라. 회신내용 : 상기 협의사항 이행시 급수공급이 가능함

1) 상기 주소지의 인입 급수압은 순직결급수로 공급 불가능한 지역임

2) 인입급수관은 일반용 20mm, 가정용 15mm 설치예정이므로 도로와 인접한 대지경계선 3m이내에 각각의 적정한 계량기 설치공간을 마련해야 함

3) 수도계량기 이후 옥내급수관은 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공하여야 함

4) 세대별 수도계량기 보호함을 설치하여야 함

5) 건축물 신축 시 옥내 급수설비는 수도법 제15조제1항(절수설비 등의 설치) 및 동법 시행규칙 제1조의2(절수설비와 절수기기의 종류 및 기준)의 별표2에서 규정하는 절수설비로 설치하여야 하며, 설치 후 절수설비설치확인서, 시험성적서(또는 환경표지인증서), 설치현장사진을 건축행정시스템“세움터”를 통해 제출하여야 함. ※ 급수협의 조건 참조

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	노경근		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	전결 04/08
권승계
협조자
시행	시설관리과-6047	(	2024. 4. 8.	)	접수		(		)
우	03635	서울시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69), 서부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3695	/전송	02-3146-3739	/	roh0206@seoul.go.kr	/	부분공개(6)