문서번호	계획설계과-3308
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
민경석		김근용	04/08
			代김근용
협 조

- 까치산배수지 건설사업 -

저수압 예상지역 해소방안 검토회의 결과보고

2024. 4월.

급   수   부

(계획설계과)

- 까치산배수지 건설사업 -

저수압 예상지역 해소방안 검토회의 결과보고

까치산배수지 건설 이후 예상되는 전반적인 수압저하(약1.5㎏f/㎠)에 대한 개선방안에 대하여 실무자 검토회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 개최 개요

ㅇ 일  시 : '24. 4.4.(목) 16:00~17:00

ㅇ 장  소 : 본부 4층 소회의실

ㅇ 참석자 : 14명 (부서별 주무관)

- 남부수도사업소 2, 계획설계과 3,
- 배수과 1, 시설건설과 2, 시설관리과 2

1

2

3

4

- 기전설비과 2, 용역사 2

□ 검토 배경

ㅇ 기존 방배(배)가압장 직접급수 대비 약 15m 수두 저하

- 방배(배)가압장 토출수두 104m / 까치산배수지(H.W.L. 92m, L.W.L. 87m)

< 저수압에 지점 발생 >

① 동작초 주변 : 1.5~2.3 ㎏f/㎠

◈ 수압 기준

- 실시설계 과업기준 : 2.5 ㎏f/㎠ 이상

- 남부수도사업소 요청 : 3.0 ㎏f/㎠ 이상

※ 상수도 설계기준(2020)

- 최소동수압 1.53 ㎏f/㎠ 이상

② 사당중 주변 : 1.9~2.4 ㎏f/㎠

③ 사당3배수지 증압펌프 양정부족

④ 인정APT 주변 : 1.2~2.4 ㎏f/㎠

□ 검토 방안

1안) 소규모 증압장 2개소, 사당3증압장 펌프 교체, 수계조정 1개소

2안) 배수본관에 라인가압장 신설 1개소

3안) 배수지 건설 이후 문제점 발생시 1안), 2안) 중 검토·적용

□ 회의 결과

○ 1안) 적용시

- 대안 적용(증압/수계조정) 주변 지역에 대한 수압저하 대책 미흡

- 사당동 일대 전반적인 수압저하로 인한 대규모 민원 발생 우려

○ 2안) 적용시

- 전체 지역에 기존 수압 사용으로 예상 문제점을 모두 해소할 수 있음

- 배수 본관에 대한 증압장 설치는 배수지 건설의 근본적인 목적에 어긋남

○ 3안) 적용시

- 상수도 시설기준에 부합한다 하더라도 우리시 자체 수압기준에 미달하여 민원처리 대응 불가

- 배수지 통수 전 대책 적용함이 바람직

□ 조치 계획

○ 저수압 해소방안 등 현안사항 관련부서 의견수렴 및 추가 검토회의 실시

- 증압범위 확대 및 구경 확대 등 소출수 예상지역 대책 논의

붙임 : 회의 자료 1부.  끝.