문서번호	급수운영과-5893
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김민호	정수용	권오정		04/08
				정진일
협 조
	요금과장		김현정
	시설운영팀장		김형식
	주무관		김중헌

'24년 3월 공급량 분석 보고

2024. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

2024년 3월 공급량 분석 보고
‘24.4.8.(월)	급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 :정수용☎3941 담당:김민호☎3943

2024년 3월 중블록 공급량 증․감 원인 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(3월): 11,909천㎥ ⇒ 전년대비 217천㎥(1.79%) 감소

(단위: 천㎥, %)

월별	2023년				2024년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증‧감량	증‧감율			증‧감량	증‧감율
계	147,127	403	-1,218	-0.82	35,101	386	-102	-0.29
1월	12,251	395	-287	-2.29	12,093	390	-158	-1.29
2월	10,826	387	-242	-2.19	11,099	383	273	2.52
3월	12,126	391	-123	-1.00	11,909	384	-217	-1.79
4월	11,781	393	-290	-2.40
5월	12,411	400	-220	-1.74
6월	12,401	413	-103	-0.82
7월	13,183	425	-160	-1.20
8월	13,106	423	73	0.56
9월	12,394	413	61	0.49
10월	12,351	398	-39	-0.31
11월	11,993	400	124	1.04
12월	12,304	397	-12	-0.10

□ 수계별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

구 분	배수지 수계별
	계	목동	신정	신월	우장산	남부 수계
						대방	금천	독산
2023년 3월	12,126	3,745	3,325	1,319	1,949	1,307	146	335
2024년 3월	11,909	3,633	3,285	1,308	1,957	1,198	149	379
증‧감량	-217	-112	-40	-11	8	-109	3	44
증‧감율	-1.79	-2.99	-1.20	-0.83	0.41	-8.34	2.05	13.13

□ 중블록별 공급량 현황

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2023년 3월				2024년 3월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
합 계	12,126	391	-123	-1.00%	11,909	384	-217	-1.79%
목동(배)수계	3,745	121	-126	-3.25%	3,633	117	-112	-2.99%
목동01중	1,297	42	-128	-8.98%	1,260	41	-37	-2.85%	고립
목동02중	821	26	-21	-2.49%	815	26	-6	-0.73%	고립
목동03중	1,218	39	46	3.92%	1,152	37	-66	-5.42%	고립
목동04중	409	13	-23	-5.32%	406	13	-3	-0.73%	고립
신정(배)수계	3,325	107	82	2.53%	3,285	106	-40	-1.20%
신정01중	1,554	50	228	17.19%	1,430	46	-124	-7.98%	고립
신정02중	605	20	-113	-15.74%	694	22	89	14.71%	고립
신정03중	318	10	-7	-2.15%	320	10	2	0.63%	고립
신정04중	281	9	-175	-38.38%	384	12	103	36.65%	혼용
신정05중	567	18	149	35.65%	457	15	-110	-19.40%	혼용
신월(배)수계	1,319	43	-18	-1.35%	1,308	42	-11	-0.83%
신월01중	421	14	-33	-7.27%	413	13	-8	-1.90%	고립
신월02중	499	16	22	4.61%	510	16	11	2.20%	고립
신월03중	399	13	-7	-1.72%	385	12	-14	-3.51%	고립
우장산(배)수계	1,949	63	-21	-1.07%	1,957	63	8	0.41%
우장산01중	1,499	48	-8	-0.53%	1,522	49	23	1.53%	고립
화곡01중	450	15	-13	-2.81%	435	14	-15	-3.33%	고립
남부 수계	1,788	58	-40	-2.19%	1,726	56	-62	-3.47%
대방(배)수계 대방04중	1,307	42	-26	-1.95%	1,198	39	-109	-8.34%	고립
금천(배)수계 금천04중	146	5	-6	-3.95%	149	5	3	2.05%	고립
독산(배)수계 독산01중	335	11	-8	-2.33%	379	12	44	13.13%	고립

※ 고립 여부: 유량감시시스템 상 중블록 공급량 계측이 정확히 일치하면 “고립”, 중블록을 통합 운영하면 “혼용”으로 기재

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증·감 원인 분석

ㅇ ‘24년 3월 총공급량은 11,909천㎥으로 전년 동월 대비 217천㎥(1.79%) 감소하였으며, 일평균 공급량도 384천㎥으로 전년 동월 대비 7천㎥ 감소함

ㅇ 전년 대비 강우일수 증가(3일→10일) 등 계절적인 요인이 공급량 감소에 소폭 영향을 미친 것으로 판단됨

ㅇ 전년 대비 수전수는 증가(2,525수전)하였으나 인구수는 감소(15,388명)하고, 재개발 구역 착공 등이 공급량 감소에 영향을 미친 것으로 판단됨

ㅇ 목동(배)수계 112천㎥(2.99%), 신정(배)수계 40천㎥(1.2%), 신월(배)수계 11천㎥(0.83%), 남부수계 62천㎥(3.47%) 공급량이 감소하였으며, 우장산(배)수계 8천㎥(0.41%) 공급량이 증가하였음

□ 최근 3년간 월별 공급량 변화도

(단위: 천㎥, %)

□ 수계별 공급량 분석

ㅇ 목동(배)수계 : 3,633천㎥ (전년 대비 112천㎥, 2.99% 감소)

중블록명	2023년 3월				2024년 3월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
목동(배)수계	3,745	121	-126	-3.25%	3,633	117	-112	-2.99%
목동01중	1,297	42	-128	-8.98%	1,260	41	-37	-2.85%	고립
목동02중	821	26	-21	-2.49%	815	26	-6	-0.73%	고립
목동03중	1,218	39	46	3.92%	1,152	37	-66	-5.42%	고립
목동04중	409	13	-23	-5.32%	406	13	-3	-0.73%	고립

- 목동01중블록 : 3월 공급량은 1,260천㎥으로 전년대비 37천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동02중블록 : 3월 공급량은 815천㎥으로 전년대비 6천㎥ 감소하였으며,  수전수 감소 등에 따라 공급량이 감소함

- 목동03중블록 : 3월 공급량은 1,152천㎥으로 전년대비 66천㎥ 감소하였으며, 방화6재개발구역 착공에따라 공급량이 감소함

- 목동04중블록 : 3월 공급량은 406천㎥으로 전년대비 3천㎥ 감소하였으며, 전년대비 큰 편차 없이 안전적인 공급량을 유지하고 있음

ㅇ 신정(배)수계 : 3,285천㎥ (전년 대비 40천㎥, 1.20% 감소)

중블록명	2023년 3월				2024년 3월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신정(배)수계	3,325	107	82	2.53%	3,285	106	-40	-1.20%
신정01중	1,554	50	228	17.19%	1,430	46	-124	-7.98%	고립
신정02중	605	20	-113	-15.74%	694	22	89	14.71%	고립
신정03중	318	10	-7	-2.15%	320	10	2	0.63%	고립
신정04중	281	9	-175	-38.38%	384	12	103	36.65%	혼용
신정05중	567	18	149	35.65%	457	15	-110	-19.40%	혼용

- 신정01중블록과 신정02중블록 : 3월 공급량은 각각 1,430천㎥, 694천㎥으로 전년대비 124천㎥ 감소, 89천㎥ 증가하였으며, 중블록 합산으로는 35천㎥ 감소하였으며, 중블록간 편차 확인 및 정확한 공급량 측정을 위해 유량계 설치 중에 있음

- 신정03중블록 : 3월 공급량은 320천㎥으로 전년대비 2천㎥ 증가하였으며, 다량급수처 수전수 증가로 인해 소폭 증가한 것으로 판단됨

- 신정04중블록과 신정05중블록 : 3월 공급량은 각각 384천㎥, 457천㎥으로 전년대비 103천㎥ 증가, 110천㎥ 감소하였으며, 혼용되고 있는 중블록 합산으로는 7천㎥ 감소하였으며, 유량계(KSM-19) 설치 이후 공급량 편차가 해소되어 가는 과정으로 판단됨

ㅇ 신월(배)수계 : 1,308천㎥ (전년 대비 11천㎥, 0.83% 감소)

중블록명	2023년 3월				2024년 3월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
신월(배)수계	1,319	43	-18	-1.35%	1,308	42	-11	-0.83%
신월01중	421	14	-33	-7.27%	413	13	-8	-1.90%	고립
신월02중	499	16	22	4.61%	510	16	11	2.20%	고립
신월03중	399	13	-7	-1.72%	385	12	-14	-3.51%	고립

- 신월01중블록 : 3월 공급량은 413천㎥으로 전년 대비 8천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소로 인해 공급량이 감소함

- 신월02중블록 : 3월 공급량은 510천㎥으로 전년대비 16천㎥ 증가하였으며, 수전수 증가로 인해 공급량이 증가함

- 신월03중블록 : 3월 공급량은 385천㎥으로 전년대비 14천㎥ 감소하였으며, 서울경찰청 기동대 기숙사 인원감소 및 다량급수처 사용량 감소 등에 따라 공급량이 감소함

ㅇ 우장산(배)수계 : 1,957천㎥ (전년 대비 8천㎥, 0.41% 증가)

중블록명	2023년 3월				2024년 3월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
우장산(배)수계	1,949	63	-21	-1.07%	1,957	63	8	0.41%
우장산01중	1,499	48	-8	-0.53%	1,522	49	23	1.53%	고립
화곡01중	450	15	-13	-2.81%	435	14	-15	-3.33%	고립

- 우장산01중블록 : 3월 공급량은 1,522천㎥으로 전년대비 23천㎥ 증가하였으며, 수전수 증가 및 다량급수처 사용량 증가로 공급량이 증가함

- 화곡01중블록 : 3월 공급량은 435천㎥으로 전년대비 15천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소로 공급량이 감소함

ㅇ 남부 수계 : 소계 1,726천㎥ (전년 대비 62천㎥, 3.47% 감소)

중블록명	2023년 3월				2024년 3월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
남부 수계	1,788	58	-40	-2.19%	1,726	56	-62	-3.47%
대방(배)수계 대방04중	1,307	42	-26	-1.95%	1,198	39	-109	-8.34%	고립
금천(배)수계 금천04중	146	5	-6	-3.95%	149	5	3	2.05%	고립
독산(배)수계 독산01중	335	11	-8	-2.33%	379	12	44	13.13%	고립

- 대방04중블록 : 3월 공급량은 1,198천㎥으로 전년대비 109천㎥ 감소하였으며, 인구수 감소로 인해 공급량이 감소함

- 금천04중블록 : 3월 공급량은 149천㎥으로 전년대비 3천㎥ 증가하였으며, 전년대비 큰 편차 없이 안전적인 공급량을 유지하고 있음

- 독산01중블록 : 3월 공급량은 379천㎥으로 전년대비 44천㎥ 증가하였으며, ‘20~21년 대비 ‘22~23년 공급량이 큰 폭으로 감소한 것으로 보아 코로나19 등의 영향으로 일시적인 공급량 감소 후 다시 복원되는 과정으로 보임

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진 실적

□ 3월 누수탐지 및 복구 시행 : 방지량 977㎥/일

ㅇ ‘24년 탐지목표 : 167건(실적 누계 : 47건, 달성률 : 28.14%)

ㅇ 3월 누수탐지 정비실적 : 18건(50㎜이하 13건, 80㎜이상 5건)

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(50㎜이하) - 2건(방지량: 162㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정05	03. 07.	천왕동 259-7	25	COP	81	새들 접합
대방04	03. 19.	가리봉동 89-189	25	PVC	81	소켓 접합

ㅇ 주요 다량 누수탐지 적출(80㎜이상) - 2건(방지량: 382㎥/일)

중블록명	탐지일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
신정05	03. 14.	천왕동 41-3	100	DCIP	175	클램프 접합
목동01	03. 20.	목동 406-257	100	DCIP	207	새들 접합

□ 불용관 정비 시행

ㅇ 정비목표 : 326건

ㅇ 정비실적 : 3월 27건 / 누계: 87건 (달성율 26.7%)

ㅇ 위    치 : 양천구 신월동 447-**번지 등 27개소 불용관 정비완료

ㅇ 정비내용 : 인입급수관 분기점 폐쇄 및 노후관 정비완료

(정비방법: 누수방지 새들접합, 새들잠금, 맞이음 등)

Ⅳ		향후 추진 계획

ㅇ 공급량 증·감에 따른 실시간 변화추세 비교 감시로 신속한 초동 대처

- 실시간 유량감시시스템을 활용한 일일공급량 변동 감시

ㅇ 장기사용 송․배급수관 정비를 통한 유수율 향상에 기여

ㅇ 공급량 증가 지역 특별관리

- 전년대비 공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 실시

- 불용관 및 노후관 정비, 재개발․재건축 지역, 가압급수지역 관리

- 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개․폐 일제점검

붙임  1. ‘24년 3월 중블록별 공급량 분석 1부.

2. 중블록 관리카드 1부.

3. ‘24년 3월 블록 월간 보고서 1부.  끝.