시  민

문서번호	급수운영과-5894
보존기간
결재일자	2024. 4. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최형석	정수용	권오정	04/08
			정진일
협 조

신안산선 구로디지털단지정거장 출입구#1 및 환승통로 공사

저촉 상수도관 이설공사 검토결과 보고

2024. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

신안산선 구로디지털단지정거장 출입구#1 및 환승통로 공사

저촉 상수도관 이설공사 검토결과 보고

급수운영과장:권오정☎3146-3940급수운영팀장 :정수용☎3941 담당 :최형석☎3945

넥스트레인 주식회사에서 시행하는『신안산선 복선전철 민간투자사업 정거장 건설공사』와 관련하여 저촉되는 상수도관 이설공사 관련하여 검토결과를 보고드림.

※ 관련공문 : 배수과 - 2652(‘24.3.19)호

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 신안산선 복선전철 민간투자사업 3-2공구 건설공사

○ 공사기간 : ’20. 4. 10. ~ ’25. 4. 9.

○ 위    치 : 구로구 구로동 810-3(구로디지털단지역 1번출구 일대)

○ 주무관청 : 국토교통부(사업관리기관:국가철도공단)

○ 시 행 사 : 넥스트레인 주식회사

○ 시 공 사 : ㈜포스코이앤씨 외 12개사

○ 이설사유 : 지상 정거장 신축 건축물과 기존 상수도관 저촉으로 이설 필요

□ 검토결과

○ 검토내용 [본부 배수과-2652(‘24.3.19)호]

- 구로디지털단지역 지상정거장 신축공사 중 기존 상수도관 D800㎜(강관), D600㎜(덕타일주철관)이 저촉되어 이설이 필요한 실정이며,

- 대방04중블록에 공급되는 주 배수본관으로 단수가 불가하여 부단수차단공법 및 가배관으로 단수없이 원인자공사 시행

○ 급수현황

- 암사정수센터→노량진배수지→대방배수지→급수지역(대방04중블록)

- D800㎜ : 대방배수지에서 대방04 중블록으로 공급하는 배수본관

- D600㎜ : D800㎜에서 분기되어 대방04 중블록으로 공급되는 배수지관

<  기존관 철거폐쇄도  >

<  이설공사 계획도  >

○ 급수운영 : 단수없음 ---> ‘부단수 차단공법’으로 연결공사

<상수도관 D800㎜, SP> - 부단수차단 (A, B구간)

- 사전에 신설관(D800㎜, L=108m) 부설

- A, B구간 부단수차단 및 가배관(D600㎜)을 설치, 가배관 퇴수밸브를 이용하여 세척 후 부단수차단 시행

- A, B구간 기존관에 신설관(D800㎜, SP)을 연결 후 퇴수밸브(D200㎜)를 이용하여 관세척 및 수질검사 후 통수

- 부단수 차단공법

신설관 부설  신설관 세척  가설배관 부설(세척)  부단수 차단  기존관 연결  퇴수 및 수질검사  통수 및 차단기 해체

A구간	B구간

<상수도관 D600㎜, DCIP> - 부단수차단 C구간

- 사전에 신설관(D600㎜, L=67m) 부설

- C구간 부단수차단 및 가배관(D400㎜)을 설치, 가배관 퇴수밸브를 이용하여 세척 후 부단수차단 시행

- C구간 기존관에 신설관(D600㎜, DCIP)을 연결 후 퇴수밸브(D200㎜)를 이용하여 관세척 및 수질검사 후 통수

- 부단수 차단공법

신설관 부설  신설관 세척  가설배관 부설(세척)  부단수 차단  기존관 연결  퇴수 및 수질검사  통수 및 차단기 해체

C구간

○ 이설공사

- 시행방법 : 넥스트레인주식회사에서 원인자 이설공사 시행

- 공사규모

① 신설관 부설 D600㎜(DCIP), L=67m / D800㎜(SP), L=108m

② 부단수 차단 600~800㎜ 6개소

- 공사시기 : 별도 협의

- 시 공 사 : 상하수도면허 소지업체 계약 시행

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 폐쇄 구간 내 밸브, 밸브실 등 시설물은 철거하고 관로는 충진 후 폐쇄

□ 부단수차단 공사시 안정성 검토 및 조치방안

○ 대방04중블록 공급량 및 유량계 개요

- 부단수차단에 따라 단수없이 이설 예정인 상수도관은 대방배수지에서 NB-9(유량계) 통하여 대방04중블록에 공급되는 주배관이며,

- 대방04중블록은 NB-9(유량계) 과 KS-9(유량계) 두 곳에서 급수공급되고 유출구가 없는 고립된 중블록임

- 대방04중블록 2023년 연평균 공급량(㎥)

▶ NB-9(유량계) : 313,400㎥ / KS-9(유량계) : 1,002,438㎥

○ 부단수차단 사고시 조치방안

- 대방04중블록으로 공급되는 NB-9, KS-9의 공급량은 약 3:1의 비율로 중블록에 공급되고 있음.

- 따라서 KS-9를 통한 공급량이 NB-9보다 3배 이상 많으므로 부단수차단 사고발생시 밸브를 이용하여 단수 후 신속히 긴급복구를 진행할 예정임,

○ gis관망도

<  사고발생시 단수계획도  >

<  단수작업시 비상급수 현황도  >

	부단수 차단 준수사항 적용
▶ 차단기 설치 위치와 관절단 위치와의 이격거리는 수압에 저항 가능한 매설 관로의 최소매입길이 산정에 따른 적정 이격거리 이상 확보 ▶ 지장물 과다 등 현장여건에 따라 적정 이격거리 이상 확보가 불가한 경우 외부 전문가 자문 등을 통하여 별도 안전대책 수립 후 시행할 것 등 ▶ 수압에 저항 가능한 매설관로(D800㎜,D600㎜)의 최소 매입길이 산정 - D800㎜ 최소매입길이 : 9.6m ⇒ 이격거리 최소 10m 이상 - D600㎜ 최소매입길이 : 7.6m ⇒ 이격거리 최소 8m 이상

○ 수압에 저항 가능한 매설관로(D800㎜,D600㎜)의 최소 매입길이 산정

- D800㎜ 최소매입길이 : 9.6m ⇒ 이격거리 최소 10m 이상

- D600㎜ 최소매입길이 : 7.6m ⇒ 이격거리 최소 8m 이상

□ 부단수 차단공법 및 가배관 시행 개요도

□ 원인자 부담금 고지

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임4) : 1,551㎥ ☞ 요금과 고지의뢰

- GIS측량의뢰비등 기타경비 : 2,125,630원

□ 행정사항

○ 원인자에게 상수도관 이설승인조건 통보

- 착공전: 원인자부담금 납부

- 착공계: 설계도서, 자재승인서 포함한 착공계 제출

- 부단수 차단공법 사전 안정성 검토 착공 전 제출

▲ 부단수 천공 상수도 배관 변형 고려 (토압에 의한 배관 변형 등)

▲ 수압에 의한 부단수 천공 디스크 변형 등

- 공사시행시 부단수 차단 준수사항 적용

- 준공계: 준공상세도, 철거폐쇄도, 위치도, 시설물속성자료 등 제출

- 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 상수도관 이설 계획 공문 및 검토결과 (본부) 각 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 및 관련지침 각 1부.

3. 상수도 이설 실시설계 도면 1부.

4. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.