문서번호	급수운영과-6423
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
성영한		이한수	04/09
			김상웅
협 조

사급자재 공급원 승인 검토 보고

(2024년 중구 관내 상수도공사)

2024.  4.  9. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

「2024년 중구 관내 상수도공사」의 도급사 **************로 부터 제출된 사급자재 공급원 승인 요청 건에 대하여 서류 검토 후, 조치 계획을 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2024년 중구 관내 상수도공사

○ 계약업체: **************

○ 공사개요: D15㎜ ~ D300㎜, L=1,046m

○ 계약금액: ************

○ 공사기간: 2024. 3. 27. ~ 2025. 6. 30.

○ 공사감리: **************

□ 요청사항

○ 중구 관내 상수도공사에 사용되는 사급 자재의 승인을 요청한 사항임.

- 품    명: 닥타일주철직관, 닥타일이형관 등

- 공 급 원: 한국주철관공업(주), (주)세계주철, (주)신안주철 등

- 검토사항: KS, KWA 및 KC 인증자재 사용여부, 시험성적결과 적정여부

○ 검토결과

- 모르타르 라이닝을 제외한 내면 에폭시 분체도장 자재만 사용 가능

※ 행정2부시장 방침 제149호

누수방지과-2710(2012. 05. 09.)호 「상수도관 형식 개선 계획」

▶ 2012년 하반기 80㎜ 이상 주철 직관(이형관 포함)

모르타르 라이닝 ⇒ 에폭시수지 분체도장

주철관 외부색상 검정색 ⇒ 파란색

- KC인증 제품: 닥타일 주철직관 및 닥타일 주철이형관 등

- KC 인증 제외 제품: K.P 접합부속 및 원형철개 등 물에 접하지 않는 제품으로 사용가능

□ 검토의견

○ 상기 검토 내용과 같이 사급자재 공급원 승인 처리하여 승인된 자재만 현장에 반입 및 시공될수 있도록 철저히 감독코자 합니다.

붙 임  1. 사급자재 공급 승인 요청서 1부.

2. 골새지험 성적서(따로붙임) 1부.