문서번호	수처리연구과-3335
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김태균	이준호	代이준호		04/12
				윤희천
협 조
	주무관		임춘길

오존접촉조 소독능 산출방법 제도개선 추진계획

2024. 4.

서울물연구원

(수처리연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

오존접촉조 소독능 산출방법 제도개선 추진계획

수도연구부장 : 안재찬 ☎1810  수처리연구과장 :이준호 ☎1820   담당 :김태균 ☎1816

정수센터 **************************가 발생되어 오존접촉조 안정적 운영을 위해 정수처리기준 제도 개선방안을 환경부에 제안코자함

□ 추진배경

ㅇ 오존접촉조 소독능값은 오존접촉조 유출부에서 잔류오존농도(C)를 측정

하고 이동거리인 체류시간(T)을 곱하여 소독능값을 산출하고 있음

ㅇ **********************************************

********************************************

- 강북, 암사 정수장 소독능값 산출방법 개선요청 (2024. 3월)

	소독능값 산출방법
◈ [소독능값, 잔류오존농도(C)×체류시간(T)] : 미생물 불활성화에 필요한 소독값 ·잔류오존농도(C) : 오존접촉조 유출부에 남아 있는 잔류오존농도 측정값(mg/L) ·체류시간(T) : 오존접촉조 유입부에서 유출부 까지 소요되는 시간(min)

□ 선진국 사례조사 (미국 환경청)

ㅇ 미국 환경청에서는 오존접촉조 소독능값을 오존접촉조 유출부 뿐만

아니라 오존접촉조 내부에서도 소독능값을 산출하여 활용하고 있음

- 오존 소독능값 = 오존접촉조 내부 소독능값 + 유출부 소독능값

ㅇ 오존 소독능값을 급격한 감소없이 일정한 범위내에서 안정적 운영

- 우리나라에서도 소독능 산출방법에 대한 기준개정이 필요하다고 사료됨

	**********************
******* - 소독능값 : 에서 결정 4		********** 소독능값 : ++ 합으로 결정 2 3 4

□ 개선방안

< 서울형 오존 소독능 산출방법 >

○ 목적 : 오존 소독능 산출방법 제안으로 정수처리기준 패러다임 전환

○ 추진기간 : ’24. 4. ~ ’24. 9. (6개월)

********		***********
오존접촉조 유출부에서 소독능값 도출		오존 접촉조 내부 및 유출부에서 소독능값 도출

□ 적용사례(예시)

ㅇ (기존) ********* ⇒ (개선) ********** (1 이상으로 소독기준 만족)

구 분		잔류오존농도(mg/L)	체류시간(min)	소독능값(mg·min/L)	지아디아 불활성화비
오 존 접촉조 측정지점	1	***	*	********	*
	2	****	*	*	*
	3	****	*	***	*
	4	***	*	*	*
소독능 (CT실제값)	**	************			*
	**	**************************			**

※ 불활성화비:CT실제값/CT요구값, CT요구값 : 0.32 mg·min/L (수온 5℃)

□ 향후계획

ㅇ 강북·암사 오존접촉조 유출부 및 내부 소독능값 도출 (’24.4.~8.)

ㅇ 오존 소독능 산출방법 관련 정수처리기준 개정 요청 (’24.9.)

□ 도입효과

ㅇ 오존접촉조 적정 소독능값 도출로 오존 소독공정 안정적 운영

※ ****************

***		****			*******
		**	**	**	**	**	**
*****	****	****	****	****	****	****	****
	****	****	****	*****	****	****	*****
	****	****	****	*****	****	****	*****
*****	****	****	****	****	****	****	****
	****	*****	****	*****	*****	****	*****
	****	****	****	*****	*****	****	*****