문서번호	정수과-3822
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이준호		04/12
		김민섭
협 조
	주무관		김광묵

2024년 1/4분기

수질관리 교육 및 실험실 안전점검 결과  보고

2024. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2024년 1/4분기

수질관리 교육 및 실험실 안전점검 결과 보고

교육 내용

동절기 수질관리

교육일자

2024. 3.25.~3.29.

장    소

실험실 및 제어실

강사

이준호

참석현황

교육대상

41

참석인원

41

불참인원

-

참 석 자

김광묵,  서상훈, 최유정, 이도연, 윤좌헌, 심창우, 김효민,  홍기웅, 장신요. 박남규, 이원열, 정재용, 김성철, 임민성, 이슬찬, 김형준, 변용만,  문성원, 추연청, 김재철, 김도훈, 최관용, 윤정찬,고주현, 서기석, 문옥권, 강명구, 고장원,  김현진, 김윤우, 심기진, 하민혁, 이지광, 장은생, 임재철, 이종문, 성연수, 이종문, 정명근, 박준호, 김기성

주 요  교 육 내 용

□ 주요 교육내용

○ 갈수기 원수 수질특성

- 갈수기 수온 상승 및 하천 흐름 정체로 조류 증가 및 원수 pH 상승

-  하천 유량 부족과 오염물질 유입 등으로 수질오염도(NH3-N 등) 증가

-  봄철 생물 활동 증가로 한강 원수 소형생물 발생량 증가

*****************************************

수질관리 대책

1. 공정별 최적 정수처리 방법

ㅇ 원수 pH 상승으로 응집·침전 불량 시 착수정 이산화탄소 투입

ㅇ 쟈-시험, 입자전하적정장치(CAS-T)를 활용한 응집제 적정 주입

ㅇ 흐름전위측정기, 응집플럭크기 측정장치를 이용한 혼화·응집상태 연속 감시

ㅇ 정수처리 효율 저하로 탁도 상승 시, 응집제 탄력 전환(PAC → PAHCS)

2. 조류 및 맛,냄새물질 대응 수질관리

ㅇ 조류 대량 발생 시, 표준정수처리 공정 최적 운영

- 여과지 폐쇄성 조류 다량 발생시, 전염소 처리 강화 및 여과시간 단축 운영

ㅇ 맛·냄새 물질 관리기준에 따라 단계적 맛․냄새 물질 검사 강화

ㅇ 고도정수처리 공정 적정 운영으로 맛․냄새 물질 완벽 제거

- 오존발생장치 등 오존공정 설비 유지관리 및 점검 강화

3. 소형생물 대응 수질관리

ㅇ 여과지, 활성탄지 등 청결 구역 방충 시설 정비 및 점검 강화

ㅇ 정수시설 소형생물 유입 방지를 위한 다중 방어체계 구축 운영

- 소형생물 수중 유입 차단시설 설치 운영

․ 침전지 유출 트라프 미세거름망 설치(120개소)

․ 활성탄 흡착지 전동 필터밸브 설치(22개소)

- 건물동 유입 차단 : 여과지·활성탄지 출입문 에어커튼, 환기구 등 방충망 설치

- 건물 내 유입 시 퇴치 : 해충 포충기 설치(17개소)

ㅇ 시기별 맞춤형 생물모니터링 추진으로 수돗물 안전성 확보

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임  1. 봄철 갈수기 수질관리 대책(2024.3._뚝도) 1부.

2. 실험실 안전점검 결과(1월~3월) 1부. 끝.