문서번호	시설관리과-6048
결재일자	2024. 4. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
박서영	오정훈	조임남		04/15
				김정선
협 조
	주무관		이종찬

에너지 절감(온실가스 감축)을 위한

노량진배수지 운영 개선계획

2024. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

에너지 절감(온실가스 감축)을 위한

노량진배수지 운영 개선계획

시설운영과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 : 오정훈☎4614 담당 : 박서영☎4624

우리사업소 전기요금의 약 70%를 차지하고있는 노량진배수지 사용전력량 감축을 통해 온실가스 배출량 및 동력비를 절감하여 저탄소·친환경 경영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황 및 여건

□ 기전설비 현황

ㅇ 가압펌프 현황

**********************************

ㅇ 수배전반 현황

***********************************************************

***********************************

ㅇ 전기사용 현황

***********************************

□ 대·내외 여건

ㅇ (대외) 한전 전기요금 큰폭 인상('23년 3회, 전년대비 23.6%)

- 전력량요금 : 3회 인상('23. 1월: 11.4원/kWh / 5월: 8원/kWh / 11월: 6.7원/kWh))

- 기후환경요금 : 1회 인상('23. 1월: 1.7원/kWh 인상)

⇒ ’23년 3차례(1월, 5월, 11월)에 걸쳐 연초 대비 27.8원/kWh 인상

ㅇ (대내) 노량진배수지 내 설비 특성

- 전력사용량의 98% 이상이 펌프 운전에 의해 발생

- 온실가스 배출량의 99% 이상이 전력사용에 의한 간접배출

Ⅱ		'23년 에너지 사용 현황 및 분석

□ 에너지 사용 현황

구분	전력사용량 (MWh)	온실가스 배출량 (tCO2eq)	동력비 (백만원)	아리수 공급량 (천톤)	전력 원단위 (톤당 전력사용량)
					kWh/㎥	원/㎥
2022년	******	*****	*****	******	*****	******
2023년	******	*****	*****	******	*****	******
증감량	**************	**************	***************	**************	****************	*****************

ㅇ 아리수 공급량(전년도 수준: 692천톤, 0.72%↓) 대비,

- 소폭 감소: 전력사용량, 온실가스배출량, 전력원단위(kWh/㎥)

- 큰폭 증가: 동력비, 전력원단위(원/㎥)

□ 증가 원인

ㅇ 동력비

- 전기요금의 인상으로 인하여, 톤당 전력사용량(kWh/㎥)의 감소에도 불구하고 동력비 및 톤당 동력비(원/㎥) 큰폭 증가

Ⅲ		'24년 운영 목표 및 방향

□ 운영 목표

ㅇ 노후설비를 관리하여 전력에너지 사용량 및 온실가스 배출량 저감

- 노후설비 유지보수 및 교체를 통해 고효율로 개선하여 에너지 사용량 감소

ㅇ 전기요금을 고려한 시설물 운영으로 동력비 절감

- 노량진배수지의 전력사용량 대부분을 차지하는 펌프 운영에 시간대별 전기 차등요금제를 활용하여 전기요금 절감 노력

ㅇ 제어실 에너지 사용량 절감

- 24시간 운영되는 제어실 특성상, 근무 직원들의 적극적인 협조를 통해불필요한 사무실 에너지 낭비 최소화

Ⅳ		세부 운영계획

□ 효율적인 설비 운영 및 개선

ㅇ 전기 차등요금제 활용

※ 계절별‧시간대별 구분 · 전력량요금(원/kWh)                   ('24. 1. 1.)

계절별 시간대별	여름철 (6~8월)	봄‧가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)	여름철 요금	봄‧가을 요금	겨울철 요금
경부하 (10시간)	22:00~08:00 (10시간)		22:00~08:00 (10시간)	94.0	94.0	101.0
중간부하 (8시간)	08:00~11:00 (3시간)		08:00~09:00 (1시간)	146.9	116.5	147.1
	12:00~13:00 (1시간)		12:00~16:00 (4시간)
	18:00~22:00 (4시간)		19:00~22:00 (3시간)
최대부하 (6시간)	11:00~12:00 (1시간)		09:00~12:00 (3시간)	229.0	147.2	204.6
	13:00~18:00 (5시간)		16:00~19:00 (3시간)

**************************************************

************************************

*****************************

************************************

******************************************************************************************************

******************************************

*****************************

ㅇ 최대 수요전력 관리

****************************************************************************

**********************************************

*************************************************************

****

ㅇ 노후시설물 유지관리 및 효율 개선

- 분기별 모터펌프 운전효율 분석

※ 현재 노량진배수지 가압펌프 운전효율은 산업통상자원부 고효율 기준 이상 충족

< 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 >

토출량(㎥/min)	15	20	30 (상도 기준)	40	50	60	70 이상 (대방 기준)
효율(%)	71.7	72.8	73.9	74.5	75	75.6	76.2

< 2023년 하반기 노량진배수지 펌프효율 (%) >

	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
**** *********	****	****	****	****	****	****	***************
**** *********	****	****	****	****	****	****	***************

- 주기적 점검 및 노후도 조사를 통해 효율이 저하된 설비는 정비·고효율로 교체 추진

- 유량감시시스템을 이용한 급수량 변화 여부 확인 및 공급량 감시를 통하여 적합한 배수지 수위 운영

- 남부수도사업소 관할 배수지·아리수올림터 운영 시 동일한 운영기준 준용하여 에너지 절감 협조

□ 노량진배수지 제어실 에너지 절감

ㅇ 청사 에너지 절약 실천 방침에 따른 제어실 운영

- 공공기관 에너지이용 기준 준수

- 청사 에너지 절약 실천 협조 요청(행정지원과-4705, 24.3.7.) 준수

• 냉난방

- 여름철 냉방 온도: 28℃ 이상

- 겨울철 냉방 온도: 18℃ 이하(전기식) / 20℃ 이하(비전기식)

• 조명설비

- 실내조명 30% 및 외부조명 50%, 불필요한 조명 소등

• 기타시설

- 고효율에너지기자재인증제품 사용(보일러, 조명기기 등)

- 대기전력저감제품 사용 (프린터, 복합기, 전자레인지, 비데 등)

ㅇ 세부 추진 내용

- 시설개선: 냉난방기, 조명 등 교체 시 고효율에너지기자재인증 제품 이용

- 시설운영: 냉난방시 적정 온도 준수, 복도 등 불필요한 조명 소등

- 에너지지킴이: 노량진배수지 에너지지킴이 운영 및 불필요한 전자기기 차단

- 일회용품절약: 청사 내 불필요한 일회용품 사용 최소화 및 분리배출 준수

- 타이머콘센트: 커피포트 등 안전한 전열기구 운영을 위한 타이머 설치

□ 노량진배수지 제어실 책임 운영

ㅇ 제어실장·근무조 조장의 관리감독 및 근무자 교대시 인수인계 철저

**	*********************
**	**	**********
	**	************************
**	**	************
	**	**************
**	**	************
	**	********************************
**	**	****************
	**	**********

Ⅴ		기대효과

□ 동력비 및 온실가스 절감효과

ㅇ 모터펌프 운전시 전기 차등요금제 활용

**************

**********************************************

**********************************************

********************************************

***********************************

ㅇ 제어실 및 체력단련실 에너지사용량 절감

**********************************************************

*****************

끝.