문서번호	급수운영과-6394
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	권오정	04/16
			정진일
협 조
	요금과장		김현정
	현장민원과장		박장진
	시설관리과장		代김형식
	요금관리1팀장		代강성수
	시설운영팀장		김형식
	시설관리팀장		한규수
	기전팀장		김진수
	급수관리팀장		김영환
	주무관		김중헌

2024년 유수율 향상 및 관리계획

2024. 04.

강서수도사업소

(급수운영과)

목  차

Ⅰ.  유수율 현황 및 분석	2

Ⅱ.  추진 목표 및 방향	4

Ⅲ.  세부 추진계획	5

1. 중블록 유수율 관리	5

2. 가압급수지역 유수율 관리	7

3. 장기사용 송·배·급수관 정비	8

4. 불용관 정비	9

5. 원인자 누수 제로화 추진	10

6. 상수도관 누수탐지 추진	11

7. 공공용수 최적관리	12

8. 조례위반 단속	13

Ⅳ. 행정사항	14

2024년 유수율 향상 및 관리계획
‘24.4.15.(월)	급수운영과장 :권오정☎3146-3940 급수운영팀장 :정수용☎3941 담당:김민호☎3943

선제적 누수방지를 위해 상수도관 정비, 과학적인 공급량 관리에 철저를 기하고 정확한 검침 및 누락없는 요금 심사로 유수율 향상 및 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		유수율 현황 및 분석

□ ****************************************

ㅇ 최근 3년간 유수율 실적

- ‘23년 유수율은 ‘22년 대비 인구감소 등 조정량 감소로 전년대비 0.23% 소폭 감소하였고, 목표달성에도 0.58% 못미침

**	********	*******	*******	*******	*******
	*******	**********	**********
****	*****	*******	*******	*****	*****
	*****	*************	*************
****	*****	*******	*******	*****	*****
	*****	*************	*************
****	*****	*******	*******	*****	*****
	*****	*************	*************

ㅇ 자치구별 유수율 현황

(단위 : %)

****	*	*****	*****	*****	**
****	*****	*****	******	******
****	*****	*****	******	******
****	******	*****	*****	******

***************************************************************

***********************************************

**************************************************************

******************************************************************************

□ ‘23년 유수율 분석

ㅇ 수전수 증가와 인구 감소 추세가 동반 지속되며, 수도사용량 점진적 감소

- 최근 관내 주민등록인구는 지속적으로 감소추세 [‘19년 1,499천명 ⇒ ‘23년 1,423천명, 76천명(5.07%)감소]이고

- 관내 수전수는 마곡지구, 항동지구, 신정지구 등 재개발·재건축 사업완료 후 지속적으로 증가하는 추세[‘19년 347천전 ⇒ ‘23년 364천전, 17천전(4.9%)증가]임

- 오피스텔을 중심으로 1인가구 등 소규모 가구수가 증가하며 수전수는 대폭 증가했지만 인구감소와 함께 수도 사용량은 점진적 감소 추세임

Ⅱ		추진 목표 및 방향

2024년 유수율 목표 → 94.50%(0.01↓)

상수도관 정  비

누수탐지

공공용수 관  리

공급량

관  리

조정량

제  고

□ 선제적인 누수방지		❍ 장기사용 배·급수관 정비 ❍ 불용관 정비 및 분기점 폐쇄 ❍ 누수 사전방지 및 신속한 누수 복구
□ 체계적인 누수탐지		❍ 누수 취약지역 집중 탐지 ❍ 다점형 상관식 누수 탐지 ❍ 음청식 누수 탐지
□ 정확한 공공용수 관리		❍ 배수지별 퇴수 수위기준 최적관리 ❍ 세척수 및 퇴수량 등 공공용수 산출관리 ❍ 공공용수 관리대장 작성, 관리 철저
□ 과학적인 공급량 관리		❍ 유량감시시스템 활용 실시간 공급량 관리 ❍ 수도사업소 유량계 철저 관리
□ 조정량 제고		❍ 정확한 검침 및 심사 ❍ 다량급수처 사용량 분석․점검 ❍ 재개발․재건축 및 조례위반 현장 점검

구 분	목표	추 진 방 향	주관부서
누 수 탐 지	167건	▸ 취약지역 및 누수 다발지역에 대한 집중탐지 ▸ 유수율 저조 중블록내 반복·집중 탐지	급수운영과 시설관리과
배급수관 교체	3,200m	▸ 350㎜ 이하 노후관으로서 누수발생 및 적수사고가 많은 관로 정비	급수운영과 시설관리과
기존관 철거	2,400m	▸ 배급수관 정비 및 급수공사 시 기존관 철거 철저	급수운영과 시설관리과
불용관 정비	326건	▸ 재개발지역내 급수관 및 배수관 분기점 폐쇄 철저 ▸ 누수복구 시 불용관 발견 시 즉시 정비	급수운영과 시설관리과
조례위반 단속		▸ 숙박업소, 목용탕 등 다량급수처와 재개발, 재건축 현장 및 신, 개축지 공사장 등 부정급수 중점 단속	요금과

Ⅲ		세부 추진 계획

1. 중블록 유수율 관리

□ 중블록 현황

ㅇ 중블록 수 : 17개소(양천 4, 구로 7, 강서 6)

ㅇ 유수율 실적(‘23.12.31. 기준)

구분	** *******	****************	** *****
	*	****	*
양천	*	**********************	*
구로	*	*********************** ****************	*
강서	*	*********************** ***********	*

□ 추진방향

ㅇ 중블록 유수율 목표관리제 실시 및 취약 중블록 특별 관리

ㅇ 과대(100% 이상) 및 과소(90% 미만) 중블록 발생 방지 및 편차 해소

□ 중점 추진사항

ㅇ 중블록별 유수율 분석관리 : 매월

- 시스템(유량감시, 요금관리)을 활용한 공급량ㆍ조정량 증감 원인 분석

- 블록내 다량 급수처 등 대형 건물의 표준사용량 대비 적정 사용 여부 분석

ㅇ 과대(100% 이상) 및 과소(90% 미만) 중블록 발생 시 편차 해소 추진

- 블록경계(현장)와 GIS, 아리수인포시스템 수전 대사 및 일치여부 관리

- 중블록 수계조절 및 경계지역 밸브 조절시 반드시 기록 유지

ㅇ 중블록별 담당자 지정 및 목표 설정 관리

- 중블록별 유수율 하락시 원인 분석 및 대책 강구

ㅇ 일일 급수공급 현황 보고 철저(월15회 이상)

< 중블록별 유수율 목표 및 담당자 지정 현황 3>

***	***	******		***	*******	*******
		*****	*****
**	****	*****	*****	****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	****	************************	**********
	****	*****	*****	****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	****	********************* ************************	**********
**	****	*****	*****	****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	****	************************	**********
	****	*****	*****	****	************************	**********
	****	*****	*****	*****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	*****	********************* ************************	**********
**	****	*****	*****	*****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	*****	************************	**********
	****	*****	*****	****	********************* ************************	**********
	****	*****	*****	*****	************************	**********
	****	*****	*****	****	*************************	**********
	*****	*****	*****	****	************************	**********

2. 가압 급수지역 유수율 관리

□ 가압급수 지역 현황

ㅇ 가압급수 지역 : 13개소(양천 5, 구로 5, 강서 3)

ㅇ 유수율 실적

**	** *******	******** ******	** *****
	***	***	***
**	**	**	**********
**	***********	***	***
**	*	**	*******

□ 추진방향

ㅇ 가압급수 지역 누수 탐지 강화 및 주기적 점검 실시

ㅇ 과대(100% 이상) 3개소 및 과소(90%미만) 6개소 지역 편차 해소 추진

□ 중점 추진사항

ㅇ 가압 급수지역 주기적 점검 관리

- 가압 급수지역 순찰 강화 및 밸브 점검 실시(주1회)

- 과대·과소 지역 계획 누수 탐사 정기 실시(월2회)

- 가압급수지역 최소유량(심야시간) 급수 패턴 주1회 이상 확인

(유량감시시스템 → 심야 유량 비교 → 가압장별 최소유량 확인)

ㅇ 과소․과대 원인 분석 및 집중관리 대책 수립 및 추진

- 유수율 증․감 편차(±10% 이상) 발생 가압지역 GIS 수전 내역, 급수구역 변동사항, 인포시스템 수전 내역 일치 여부 등 대사 관리

- 과수압지역 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정 수압(1.5~3㎏f/㎠) 유지하도록 관리

3. 장기사용 상수도관 정비

□ 사업현황

**********************************************

***************************

*******************************

******************************

****	***	****	***	***	***	***	***
********	*****	***	***	***	***	***	***
********	*****	****	***	***	***	***	***
*******		***	**	**	**	**	**

□ ‘24년 정비계획

*********************************

*******

연번	공 사 명	사업비	구경(㎜)	연장(㎞)	공사기간	공정률 (%)	비 고
*	*************************	*****	***	****	**********	** **	*****
*	*************************	******	******	****	***********	** **	*****
*	**************************	********	******	****	**********	** **	*****
*	************	*****	*******	****	**********	***	*****

□ 중점 추진사항

ㅇ 덕타일주철관중 누수사고 개연성이 높은 '84~'85년 매설관 우선 정비

ㅇ 2세대 상수도관 중 급격한 노후화로 도장재 탈락된 취약 상수도관 정비

ㅇ 단절관 등은 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

ㅇ 구청 유관공사(도로정비, 하수관 정비 등)시 정비가 필요한 구간 정비

ㅇ 정비공사시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

4. 불용관 정비

******************************

□ 정비실적

(단위 : 건)

****	*****	*****	*****	*****	*****	2024년
****	***	***	***	***	***	***
****	***	***	***	***	***	-

□ 추진방향

ㅇ 장기 미정비 불용관 관리 철저

- 지장물 및 민원 등으로 즉시 정비가 불가한 불용관은 불용관 대장 및 보고서 작성으로 정비완료시까지 철저히 관리

ㅇ 재개발 등 정비구역 내 불용관 발견 시 즉시 정비

□ 중점 추진사항

ㅇ 배급수관 정비공사시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 분기점 폐쇄가 어려운 80㎜이상에 대하여는 퇴수시설을 만드는 등

사수지역을 최소화

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

ㅇ 장기 재개발․재건축 지역 자체계획 수립 및 관리

- 지역내 현장 실정 등을 면밀히 검토하여 사업소 자체 정비계획 수립

ㅇ 재개발지역내 이주세대 인입급수관 및 배수관 분기점 폐쇄

ㅇ 각종 공사시 기존관 분기점 폐쇄 여부 관리․감독 강화

- 발생되는 불용관은 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄 조치

ㅇ 불용관 정비 본부 보고 철저(월1회, 익월10일한)

5. 원인자 누수 제로화 추진

□ 누수발생 현황

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*******	**	*	*	*	**	*
*****	***	****	****	****	***	****

ㅇ '19년도 부터「원인자 누수 제로화」추진 이후 변동폭이 적음

□ 추진방향

ㅇ 선제적 누수예방 활동으로「상수도 원인자 누수 제로화」실현

□ 중점 추진사항

ㅇ 대형 공사현장 주변 상시 순찰활동 및 안전점검 강화

ㅇ 재개발·재건축 지역내 상수도관 관리 강화

- 재개발·재건축구역 상수도시설물 보호를 위한 점검 관리표 작성·관리

ㅇ 대형 공사현장 관리 감독 강화

- 원인자 이설 승인시 현장에 상수도 건설사업관리기술인 의무 배치

- 대형공사 현장에 건설사업기술인을 입회하도록 하여 현장관리

- 유관기관 상수도관 손괴예방을 위한 협조 공문 발송 등

ㅇ 신축 공사장 손괴 예방 홍보 활동 강화

- 급수공사 고지서 발송시 상수도관 손괴 예방 안내문 동봉

ㅇ 신속한 누수 복구체계 확립 강화

- 누수복구 가상훈련(연1회), 비상응소 점검(년4회)등 실시로 원인자 누수 대응능력 강화

6. 상수도관 누수탐지 추진

******************

□ ‘23년 탐지실적

(단위: 건)

****	***		*****			*****			**
	**	**	*	***	**	*	***	**
****	***	***	***	***	**	**	**	**

□ 추진방향

ㅇ 누수시 시민 생활에 큰 불편을 초래하는 중·대형관 집중 탐지

ㅇ 계절별(겨울철·해빙기 등) 누수 취약지역 등 집중 탐지

ㅇ 유수율 취약지역(구로구, 양천구) 및 가압 급수구역 집중 탐지

□ 중점 추진사항

ㅇ 다점형상관식 누수탐지(면적탐지)

- 관경 80㎜이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역

ㅇ 음청식 누수탐지(선형탐지)

- 대형 송배수관 취약 지점, 누수 발생 이력 관리

- 지하철역 주변, 누수 다발관(3회이상 발생), 송수관의 곡관부 등

ㅇ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식, 음청식 병행 시행

ㅇ 탐지능력 향상으로 오탐률 최소화

- 탐지원 공동연수 실시 및 첨단 누수탐지 장비 사용 방법 교육

ㅇ 누수탐지 기간제 노동자 채용으로 탐지인력 보강

- 채용기간 : '24. 4월 ~ '24.11월(8개월간)

- 채용인원 : 4명

7. 공공용수 최적 관리

□ ‘23년 공공용수 사용 현황

*************		***	*****
************		*****	*******
****	***	***	******
	*******	**	******
	*******	**	*****
	*****	**	*****
****	***	***	******
	*******	***	*****
	*******	**	*****
************		**	*****
********		**	******
**************		***	******

□ 추진방향

ㅇ 배수지 항청소 퇴수 시 최적 기준수위(0.5m) 준수 철저

ㅇ 수질 관련 세척수량 증가가 예상되므로 용수량 산출 및 관리 철저

ㅇ 각종 상수도공사로 발생되는 공공용수 사용량 산출 및 적정 수준 관리

□ 중점 추진사항

ㅇ 공공용수 관리대장 작성 및 용수량 산출 철저

- 공공용수 관리대장 과별(급수운영과, 시설관리과) 작성 관리

- 퇴수시간 기재시 시작 및 종료시간을 "분"단위로 정확히 기재하여 산출

ㅇ 청소관계자의 항청소 공사전 교육시행 의무화

ㅇ 전년 대비 공공용수 분야별 사용현황 증․감요인 분석 실시

ㅇ 공공용수 사용 현황 본부 보고 철저(월1회, 익월10일한)

8. 조례위반 단속

□ ‘23년 단속실적

****	*	***********	***********	***** *******	****	****	***********	** ******
**	**	*	*	**	*	*	*	*
******	*****	*	*	*****	*	*	*	*

□ 추진방향

ㅇ 적발사항은 엄중 처분하되, 위반행위 예방을 위한 사전안내 강화

ㅇ 공사현장, 목욕탕, 복합건물 등 취약지역 위주 중점 관리

□ 중점 추진사항

ㅇ 단속 위주에서 예방 중심 조례 단속 추진

- 공사현장에 있는 수도계량기 검침 시 검침원이 안내문 배부

- 건축물철거 신고지역에 대한 수시 현장점검 수행

ㅇ 취약지역(목욕탕, 상가, 식당, 복합건물 등) 위주 중점관리

ㅇ 재건축 단계별 효율적 관리체계 구축

*********************************************************

단 계	내 용
건축물철거	- 건축물철거신고 자료를 통해 우선 점검지역 선정 - 철거 전 해당 지역에 대한 예방 활동 전개(요금과)
신축공사	- 검침장애 수전에 대한 점검원의 근무보고서 적극 상신 요청 - 장기인정수전 전수조사(반기)후 현장점검 실시
완공 및 개전	- 급수설비 신규 신청시 위반사항을 누락 없이 적발 - 조례위반 행위자가 과태료 완납시까지 급수설비 신설 제한

Ⅳ		행 정 사 항

□ 유수율 향상 대책회의 개최

ㅇ 개최시기 : 분기별 1회(※필요시 수시)

ㅇ 주    재 : 사업소장

ㅇ 참석대상 : 요금과장, 급수운영과장, 시설관리과장, 현장민원과장, 요금관리1팀장, 급수운영팀장, 시설운영팀장, 기전팀장, 유수율 담당

※ 회의 안건에 따라 중블록별 담당자 및 참석대상자 확대 조정 운영

ㅇ 회의내용

- 유수율 향상 대책 추진 실적 관리 및 토의

- 기타 현안사항 발생시 대응방안 마련 및 우수사례 공유·전파 등

□ 유수율 업무 추진실태 점검(본부)

ㅇ 점검시기

- 단위사업별 목표 대비 추진 실적 관리 : 매월

- 유수율 추진사업 점검 : 연2회(상·하반기)

- 유수율 업무시 추진 부진분야 현장 점검 : 필요 시

ㅇ 본부 점검 및 결과 반영 개선

- 단위사업별 정상 업무추진 및 실적자료 관리

- 발견된 문제점에 대한 원인분석 및 개선 대책 마련

□ 유수율 분석 및 추진실적 보고

ㅇ 중블록 공급량․조정량 분석 결과

- 공급량 분석 : 당월분 분석결과를 익월 10일까지 보고

- 조정량 분석 : 당월분 분석결과를 당월 20일까지 보고

ㅇ 유수율 단위사업 추진실적 보고

- 당월분 단위사업 추진실적을 익월 10일까지 보고.  끝.