아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울보라매초등학교장
(경유)
제목	학교 아리수 음수대 수질검사 시범 확대 결과 알림(2024년 4월)

1. 행정지원과-5174(2024.3.13.)호와 관련됩니다.

2. 귀 학교 아리수 음수대 수질검사 시범 확대 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 2024년 4월 9월 수질검사 결과

항목	수질기준	검사결과	판정	특성
탁도	0.5 NTU 이하	0.15 NTU	적합	물의 탁한 정도 지표
잔류염소	4 mg/L 이하	0.29 mg/L	적합	눈·코 자극
pH	5.8~8.5	7.2	적합	산성 알카리성 지표
철	0.3 mg/L 이하	불검출	적합	수도관의 노후 상태
구리	1 mg/L 이하	불검출	적합	과잉 시 구토
아연	3 mg/L 이하	불검출	적합	다량 존재 시 떫은맛
망간	0.05 mg/L 이하	불검출	적합	물에 색을 유발
암모니아성 질소	0.5 mg/L 이하	불검출	적합	하수 유입 가능성
염소이온	250 mg/L 이하	23.2 mg/L	적합	맛 유발, 부식 촉진
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	적합	건강 영향 거의 없음
총대장균군	불검출/100mL	불검출	적합	분변 오염 의심
대장균	불검출/100mL	불검출	적합	건상상 위해 없음

.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김재돈		수질팀장	최성호		행정지원과장	04/16
홍기관
협조자
시행	행정지원과-8009	(	2024. 4. 16.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4447	/전송	02-3146-4658	/	kfarm@seoul.go.kr	/	대시민공개