문서번호	총무과-6027
결재일자	2024. 4. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
김상훈		박은섭	04/17
			안병희
협 조	재무회계과장			공미순
	기획예산과장			문병기
	주무관			김영화
	주무관			김경호
	청사팀장			곽대근

청사 소방시설물 정비 계획

2024. 04.

경 영 관 리 부

(총무과)

청사 소방시설물 정비 계획

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1601 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

청사 소방시설물에 대해 안전조사과 지적사항 조치 및 노후 설비 교체·개선을 통해 법적의무사항 이행 등 재난 및 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 화재예방, 소방시설 설치□유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설 자체점검)

ㅇ 시설물 화재예방 합동점검 결과 알림[안전조사과-13121(2023.12.13.)]

ㅇ 시설물 화재예방 점검 후 지적사항 조치계획[총무과-19488(2023.12.14.)]

ㅇ 2021년 한국전기설비규정KEC 개정 전문안

[이중천장(천장재 위) 내에는 합성수지관(PVC계열) 공사를 시설할 수 없다]

□ 청사 소방시설물 지적, 개선사항 및 조치(안)

(세부사항은 문서하단 ‘붙임’ 문서참조)

연번	장 소	지적 및 개선필요 사항	조치(안)
1	본관 각 층 6층 체력단련실	방화구획 미흡 12개소	방화구획 실시
2	지하1층 기관실 본관 2,3,4층 테라스	- 화재감지기 미설치 5개소	화재감지기 신설
3	지하1층 용역사무실	살수헤드 설치기준 부적합	살수헤드 신설 및 이동 설치
4	본관 및 별관	노후 설비 교체 권고 (방화문, 화재수신기)	순차적으로 노후 설비 교체 검토
5	본관	전선 노후로 인한 단락발생으로 화재감지기 오작동 발생
		전선관 재질 변경 필요 (PVC계열 → 금속계열)	전선 교체 시 전선관 재질 교체
6	1층 당직실	화재수신반 내 본관 소방펌프 가동 및 가동상태 확인 불가	소방펌프 가동 및 가동상태 확인 가능한 구조로 개선
※ 방화구획 시 청사 내 노후 방화문(철재문) 6개소도 같이 교체 진행 ※ 각 층별 순차적으로 금속전선관으로 교체 진행(천장에는 PVC계열 전선관 사용불가) ※ 본관 소화펌프는 수동 가동 설비로 당직실 주말□휴일 근무자 화재발생 시 대처가 어려움이 있어 개선 필요

□ 추진계획

ㅇ 조치방법 : 작업의 전문성 및 복잡성(입상전선관 교체)을 고려, 추후 원활한 하자보수를 위해 전문업체와 직접계약하여 안전하고 신속히 처리하고자 함

ㅇ 기계□건축분야

- 건    명 :‘2023년 청사 화재예방 합동점검’에 따른 방화구획틀등 제작구매설치

- 작업업체 : *******

- 내    역

□ 본관 1~6층 12개소 방화구획부 위 천장에 방화구획틀 설치

□ 본관6층 체력단련실(보일러실) 1개소 방화유리문 설치

□ 별관옥상 출입구 2개소 및 기관실 출입문 1개소 노후 방화문 교체

□ 6층 (구) 공조기실 3개소 노후 철재문 교체

- 소요예산 : 37백만원

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

- 작업기간 : 시행일로부터 60일 이내

- 계약방법 : ****************

*****************

*************************************************

ㅇ 전기분야(공사)

- 건    명 :‘2023년 청사 화재예방 합동점검’에 따른 자탐수신기등 교체 전기공사

- 작업업체 :****

- 내    역

□ 화재수신기 2대 철거 설치

□ 자동화재탐지기(소화전) 입상 전선 및 전선관 교체 1식

□ 본관 소화전 펌프 신호선(기관실→당직실) 신설 1식

□ 기타 탐지기 신설 및 살수헤드 이동설치 1식

- 소요예산 : 54백만원

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

- 작업기간 : 시행일로부터 60일 이내

- 계약방법 : *****************

*****************

************************************************

ㅇ 전기분야(물품제작)

- 건    명 : 노후 화재수신기 제작구매

- 제작업체 : ****

- 내    역 : P형복합수신기 2대 제작

- 소요예산 : 5백만원

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비및부대비, 시설비(기계장치)

- 작업기간 : 시행일로부터 30일 이내

- 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금*******************

따로붙임   1. 기계□건축 설계내역서(단가견적 포함) 1부.

2. 전기공사 설계내역서(현장도면 포함) 1부.

3. 수신기 산출기초조서사 1부.

4. 수신기 비교견적서 2부.   끝.

<붙    임>

연번	분 야	지적사항	현장사진
1	기계 □ 건축	***************************	*
2		*************************	*
3		*************** **********	*	*		*
4		************** *******************	*	*		*
5		***************** *****************	*	*		*
6	전기	**************************	*
6		**************************** ******************* ****************	*
7		***********************************	*		*

□ 청사 소방시설물 점검 세부 지적 사항