아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련 문서

가. 재난관리과-1285(2024.2.26.)호『24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비계획 알림』

나. 능동119안전센터-768(2024.2.22.)호『24년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제점검 일정보고(능동)』

연번	용수번호	구분	주 소	고장내용	사용가부	고장일	비고
1	172호	지상식	광진구 군자로 70	제수변 매몰	사용불	2024.03.22
2	379호	지하식	광진구 동일로 10길 33	맨홀뚜껑 매몰	사용불	2024.03.15
3	483호	지상식	광진구 뚝섬로 34길 9	소화전 몸통 스핀들 고장	사용불	2024.03.15

2. 2024년 상반기 소방용수시설 일제조사 중 소방용수시설 고장이 발견되어 다음과 같이

보고합니다.

○ 소방용수 현황

붙임  고장소방용수시설 현지확인보고서 및 복명서 3부.  끝.

	능동119안전센터장
소방장	이상우		진압2대장	정도원		119안전센터장	04/17
박종성
협조자
시행	능동119안전센터-1463	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 242, 능동 119안전센터 (능동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6781	/전송	02-3436-8119	/	52641@seoul.go.kr	/	부분공개(6)