아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	서대문구청장(주택과장)
(경유)
제목	공동주택 창호설치에 대한 소방시설법 저촉 여부 질의 회신

1. 주택과-8507(2024.4.16.)호“관내 공동주택 창호설치에 대한 소방시설법 저촉 여부 질의”와 관련입니다.

2.  귀청에서 질의한 사항 관련 소방시설법 및 관련 법률 저촉여부에 대한 검토사항을 다음과 같이 회신하니 참고하시기 바랍니다.

가. 질의사항: 해당 아파트의 복도식 직통계단 2개 중 1호의 방화문 밖에 있는 계단이 계단참 상부가 막혀있지 않아 외기를 통하여 눈/비 등을 통하여 계단 하부가 부식되고 백화현상이 있어 안전에 위협이 된다고 함. 이에 계단참 상부에 창호를 설치하여 눈/비 우려가 있는 경우 폐쇄하고 평소에는 개방하려 한다고 함. 이 경우, 소방시설법 및 관련 법률상에 저촉되는 부분이 있는지 여부를 질의

- 소방대상물: 돈의문센트레빌 215동(임대동) 공동주택

- 주소: 서울시 서대문구 독립문로 14길 33

나 답변사항

- 계단은 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203)」제2.4.2.1 의거 연기감지기 설치 장소에 해당됨

- 상기 아파트 계단의 경우 외부와 기류가 통하는 장소로 간주하여 연기감지기를 설치하지 않을 수 있으나, 계단참 상부에 창호를 설치하면 구획된 공간으로 간주하여 자동화재탐지설비 설치 기준에 의거 경계구역 증설 및 연기감지기를 추가로 설치하여야 됩니다.

3. 귀청의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 서대문소방서 예방과(연락처: 6981-5472)에게 문의하시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.  끝.

	서대문소방서장
지도관	유시훈		예방팀장	이필훈		예방과장	04/17
代이필훈
협조자	지도관	우재현
시행	예방과-3909	(	2024. 4. 17.	)	접수		(		)
우	03697	서울특별시 서대문구 연희로 183, 서대문소방서 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5473	/전송	02-2187-8352	/	119ysh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)