문서번호	정수과-3993
결재일자	2024. 4. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
장신요		04/18
		代김광묵
협 조
	주무관		박남규

4월 3주차 주간 수질검사 결과

2024. 4.

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

4월 3주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2024년 4월 15일

□ 실 험 자 : 장신요, 박남규

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	79	77
염소이온		250이하	20.2	20.8
전기전도도		-	199	184
황산이온		200이하	12	9
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출
KMnO4소비량		10이하	4.8	0.5
TOC		5이하	2.0	0.6
입자수		-	-	39
2-MIB		20이하	불검출	불검출
지오스민		20이하	12	불검출
THMs		0.1이하	-	0.02
질산성질소		10이하	1.8	1.7
증발잔류물		500이하	136	118
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/1㎖	불검출/100㎖	3	불검출