주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-6255			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						박범석	박행종	04/22
결재일자		2024. 4. 22.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********2*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 4월 22일(월요일)

□ 일반현황

*******	*************	******	******************************************* **********************
******	***	*****	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	아파트(84.99㎡)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

촬영위치 : 화장실(세면대 온수관)

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.17	mg/L	0.64	NTU	mg/L	-	-

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 아연도강관으로 부식 진행중(88년 9월 준공)

ㆍ단면 축소율을 확인하고자 하였으나, 배관이 부식되어

누수 위험으로 확인 불가

ㆍ조사의견 : 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 또는 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 노후급수관을 내식성관으로 즉시 교체

붙임 현장방문사진 1부  끝.