문서번호	시설보수과-2414
결재일자	2024. 4. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		임형규	04/22
			이경우
협조	기전과장		김병용
	주무관		임정대

『2024년 풍수해 대비』

지하차도 집수정 일제점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

시설보수과

『2024년 풍수해 대비』

지하차도 집수정 일제점검 결과보고

2024년 풍수해 대비 우리사업소에서 관리하고 있는 지하차도 집수정에 대하여 일제점검하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 지하차도 침수안전성 강화를 위한 배수시설 안전점검 요청 :

시설보수과-4607(2024.3.21)

○ 수방대비 지하차도 준설 협조요청 : 기전과-2871(2024.3.25)

□ 지하차도 현황

○ 도로시설물 : 지하차도 28개 (강재배수17, 비배수11)

구 분	계	1종	2종	3종	법외	비고
지하차도	28	2	9	17	-

□ 점검대상 : 강재배수 17개소

□ 점검기간 : 2024. 4. 1. ~ 4. 9.

□ 점 검 자 : 총 8명(직원4, 연간단가업체4)

□ 점검방법 : 현장 육안점검

□ 주요점검 내용

○ 집수구, 집수정, 침사조 내부에 퇴적물 및 이물질 확인

○ 펌프, 침사조 스크린 이물질 존치 여부

○ 집수구 연결상태 등 이상유무

□ 점검결과

○ 지하차도 집수정 일제점검 결과

- 집수정 : 17개소 토사 등 퇴적 양호

- 침사조 : 17개소 중 8개소 양호, 9개소 토사등 퇴적

※ 토사등 퇴적 지하차도 현황

연번	시설명	집수정규격 (m)	토사등 퇴적 유무(cm)		비 고
			집수정	침사조
1	여의2지하차도	6×6	5	100	집수정 부유물 다수
2	오금지하차도	4×12	20	350	집수정 부유물 다수
3	오목지하차도	4×12	20	100	집수정 부유물 다수
4	고척지하차도	21×25	10	50
5	외발산지하차도	7.9×21	15	150
6	공항입구지하차도	3×12	5	150
7	개화지하차도	3×5.8	20	100	집수정 부유물 다수
8	고척2지하차도	3.8×15	20	200	집수정 부유물 다수
9	구로역지하차도	4×15	10	50

※ 토사등 퇴적 "양호" : 구조물 바닥으로부터 20cm이하

□ 처리계획

○ 위 내용에 대하여 2024년 도로시설물 일상유지보수공사(터널등)로

하여금 우기전 선작업지시(준설등) 후 추후 설계변경시 반영 조치

□ 협조사항

○ 지하차도 집수조 토사제거 작업시 집수정 배수처리 요청(기전과)

따로붙임 : 1. 지하차도 집수정 일제점검 결과 1부.

2. 현장사진대지 1부.  끝.