문서번호	정수과-5212
결재일자	2024. 4. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
소민혁		04/22
		신귀식
협 조
	주무관		소병춘
	주무관		김정용
	주무관		박소현

2정수장 염소용기 수량 변경 계획

2024. 04. 22. (월)

영등포아리수정수센터

(정수과)

2정수장 염소용기 수량 변경 계획

영등포아리수정수센터소장 : 전종원☎3146-5601 정수과장 : 신귀식☎5640 담당 : 소민혁☎5643

화학사고예방관리계획서 관련 염소 최대보유량 재산정 요청으로 2정수장 염소용기 수량 변경(10기->8기)을 하여 안전한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 화학사고예방관리계획서 관련 염소 최대보유량 재산정 요청

○ 화학사고예방관리계획서 적합(2군 위험도 "나" 2022.12.07.)

기존 염소 보유량	염소 보유량 재산정
○ 염소 용기 산정 기준 고압가스 안전관리법 시행규칙[별표1] W=V/C=800/0.8=1,000kg=1ton(염소용기 1기) ○ 염소 최대보유량 염소용기18기(1정수장8기,2정수장10기)×1ton=18ton ※ 상위규정 수량 20ton에 미치지 못하여 현재 위험도 '2군'	○ 염소 용기 산정 기준 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정[별표1] W=비중×설계용량=1.4×0.8=1.12ton(염소용기 1기) ○ 염소 최대보유량 염소용기18기(1정수장8기,2정수장10기)×1.12ton=20.16ton ※ 상위규정 수량 20ton을 초과하여 위험도 '1군'으로 변경

○ 화학사고예방관리계획서 이행점검 실시(2023.10. 23.)

- 재제출 요청에 따라 재제출 완료(2024.01.30.)

○ 화학사고예방관리계획서 수정·보완 요청(2024.03.12.)

- 고압가스 최대보유량 「화학물질관리법」기준에 맞게 재산정요청

	1정수장	2정수장(배관 수정)	합계
염소보유량(Ton)	염소용기8기(8.96) 취수량 : 8200㎥/h	염소용기 10기->8기(11.2->8.96) 취수량 : 7400㎥/h	18기->16기 (20.16->17.92) 상위규정수량 20Ton 미만으로 위험도 '2군' 유지

Ⅱ		추진계획

□ 사업 개요

○ 2정수장 염소 고압가스 배관 수정(2개소)

※ 2정수장 취수량 고려하여 염소보유량 변경시, 검토결과 운영에 문제 없음

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : **********************

○ 계약업체 : ****************

○ 계약방법 : 정수과 신용카드 결제후 계좌입금

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(고압가스시설 유지관리)

Ⅲ		향 후 계 획

□ 화학사고예방관리계획서 수정·보완 제출

□ 화학사고예방관리계획서 자체점검 실시

붙임 : 1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서          2부.  끝.