문서번호	의정담당관-3908
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
강성수		이상욱	04/23
			서인석
협조

흡수식 냉온수기 세관 및 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

의정담당관

(시설관리팀)

흡수식 냉온수기 세관 및 정비 계획

의회 본관과 의원회관의 냉난방 공급용 열원 설비인 흡수식 냉온수기의 효율 향상을 위해 하절기 가동전 세관정비를 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 2024년도 기계설비 유지관리 계획(의정담당관-58호, 2024.1.9.)

○ 냉·난방 절환전 세관작업으로 기기의 수명연장 및 효율증대

□ 장비개요

○ 기기현황

시 설 명	용 량	수량	설치년도	용도	제작회사	연동설비
흡수식 냉온수기	150USRT	1	2020.8	본관 냉․난방용	현대공조	개방형 냉각탑 300CRT×2대
흡수식 냉온수기	150USRT	1	2018.6
흡수식 냉온수기	150USRT	2	2019.5	의원회관 냉․난방용	현대공조	개방형 냉각탑 250CRT×2대

○ 장비사진

본관 흡수식 냉·온수기 1,2호기	의원회관 흡수식 냉·온수기 1,2호기

□ 정비계획

○ 목  적

- 전열면 오염 또는 스케일이 부착될 경우, 열교환 능력 및 장비 성능 저하

- 부식으로 누설 방지 등을 위하여 단축되어 주기적인 세관작업 필요

○ 대  상：흡수식 냉·온수기 4대

○ 일  정：2024. 5.월중

- 세부일정：세관작업(8일), 부품정비(8일), 시운전(2일)

※ 흡수식냉온수기 세관작업은 작업효율을 위해 난방전환 전 실시

○ 내  용

- 열교환코일(전열관) 점검 및 청소

- 장비 소모품 교체 및 진공펌프 정비

- 방청 및 도색작업

- 냉·난방 전환 시운전

*******************

- ********************************** ***************

- ************

- ******************************************************

○ 소요예산：***********************

○ 예산과목：의회 청사시설의 안정적 관리 및 국내·외 교류사업, 의회청사 환경개선, 의회 청사 유지관리, 공공운영비.

□ 기대효과

○ 장비 성능 및 적정 운전효율 유지

○ 예방적 유지관리로 기계설비 내구성 증대.  끝.