문서번호	시설관리과-6520
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김준영		오정훈	04/23
			代오영진
협조

기전시설물 자동제어설비 정비계획

2024. 04.

남부수도사업소

(시설관리과)

기전시설물 자동제어설비 정비계획

우리사업소에서 관리하는 올림터, 증압장 자동제어설비의 안정적인 운영을 위해 문제 발생 시 신속히 정비하여 기전설비 운영 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

○ 점검시설 : 배수지, 아리수올림터, 증압장 자동제어설비

○ 점검기간 : 2024. 3. 1. ~ 4. 20.

○ 점 검 자 : 기전팀 순찰반 등 3명

○ 점검내용 : 자동제어설비 정상작동 상태 점검 등

□ 점검결과

시설명	적출사항 및 정비내역	현장사진 및 작업지시 근거
상도올림터	- 2호 침수경보 시 순간 운전 후 정지,운전반복 → 배수펌프 침수경보 분리
신림3증압장	- 인버터 1호 냉각팬 고장 → 냉각팬(기판 등) 수리

시설명	적출사항 및 정비내역	현장사진
상도5증압장	- 인버터 1,2호 냉각팬고장 → 냉각팬(기판등) 수리
남현배수지	- 지하 2층 관랑실 배수펌프 설치 → 회로구성 및 배수펌프 설치
낙성대배수지	- 배수펌프 및 오뚜기 센서 이상 → 센서 점검 및 교체 - 1지 수위계 이상 → 센서 점검 및 케이블상태 점검	낙성대배수지 근무일보 보고(4월8일) 시설관리과-5881(2024.4.11.)

□ 조치계획

○ 점검결과 적출된 사항에 대하여 2024년 자동제어설비 유지관리용역 업체인 (주)비츠로시스에 작업지시(1차)하여 신속히 정비하여 안정적인 급수공급에 만전을 기하고자 함.  끝.