문서번호	기전과-5428
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
구영빈		서다정	04/23
			代박신범
협조
	주무관		임현규

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「장지동길 신설 도로개설 중 교통신호기 설치공사」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「장지동길 신설 도로개설 중 교통신호기 설치공사」

2024. 4. 23.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

장지동길 신설 도로개설 중 교통신호기 설치공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 변경승인 알림

ㅇ 동부도로사업소 기전과-8699호(2023.07.07.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ *********************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명: 장지동길 신설 도로개설 중 교통신호기 설치공사

□ 공사위치: 송파구 장지동 839

□ 공사기간: *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** *****	******	********	*******

Ⅲ		추진 경위

□ '23.04.03.: 원인자부담공사 승인 요청

□ '23.04.18.: 공사 승인

□ '23.06.16.: 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

□ '23.07.07.: 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간: *******************************

□ '23.07.24.: 원인자부담공사 변경승인 요청 2차

ㅇ 공사기간: *******************************

□ '23.10.16.: 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.10.25.: 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시: 2023.10.25.(수) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자: *****************************************************************************************

ㅇ 지적사항: 신호제어선 남은 선 미정리, 제어기 내부청소, 마킹플레이트 이탈, 신호등주 접지단자 시공불량, 맨홀 단차 및 자갈채움 불량 등

□ 조치결과

ㅇ 점검일시: 2023.12.26.(화) 14:00 ~

ㅇ 확 인 자: 동부도로사업소 기전과 구영빈

ㅇ 확인결과: 지적사항 조치완료(붙임2)

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공검사 후 준공 서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.

2. 감리사 준공검사 결과 보고 1부.  끝.