문서번호	정수시설과-3842
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
김현철	04/23
	이재복

2024년 취정수장 안전점검에 따른 케이블트레이덮개 구매보고

2024년 취·정수장 안전점검에 따른 케이블트레이덮개 구매보고

2024.  4.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 취·정수장 안전점검에 따른 케이블트레이덮개 구매보고

정수시설과장 : 이재복☎3146-5370      담당 : 김현철☎3146-5384

본부에서 실시하는 '24년 1분기 시설물 안전점검에 따른 지적사항에 따른 조치로 지하공동구 케이블트레이 위 천장 낙수에 따른 위험을 예방하고자 함.

□ 추진 근거

ㅇ '24 1분기 취·정수장 안전점검 결과(생산관리과-3178, 2024.3.27.)호)

□ 점검결과 및 조치 계획

ㅇ 지적사항 : 지하공동구 케이블트레이 위 낙수로 인한 전기안전 및 훼손위험

지하공동구 활성탄지아래	중계펌프동~활성탄지	중계펌프동~활성탄지

ㅇ 조치계획 : P/L스테인리스 판재로 최상단 트레이 상부를 덮고 고정

- 총 3개 : 두께 1.0T, 길이 1.5m, 폭 600mm 1개/ 900mm 2개

ㅇ 소요예산 : 금605,000원(금육십만오천원)

ㅇ 구매방법 : 300만원 이하 소액으로 신용카드 결제

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 유지관리)

붙임 : 1.(공문) '24년 1분기 취정수장 안전점검결과 및 지적사항. 1부.         2. 견적서. 1부.  끝.