문서번호	시설관리과-6622
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
김준영	오정훈	조임남	04/25
			김정선
협 조
	주무관		김광준
	주무관		이종찬

상도3아리수올림터 등 2개소 기전설비 개량 계획

상도3아리수올림터 등 2개소 기전설비 개량 계획

2024. 04.

남부수도사업소

(시설관리과)

상도3아리수올림터 등 2개소 기전설비 개량 계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 :김준영☎4617

'24년 기전설비 개량사업과 관련하여, 노후된 상도3아리수올림터 등 2개소의 기전설비를 적기에 개량하여 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

□ 2024년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과 기전팀-1394 '24.01.25)

□ 소출수 민원 해소를 위한 조치계획보고(시설관리과 운영팀-1163 '24.1.11)

□ 2024년 예산 조기집행 협조요청(본부 누수대응과-1895 '24.2.05)

□ 교체 기동제어설비 현황

□ 교체시설물 현황

상도3올림터 배전반,기동반	상도3올림터 LOP반	상도올림터 직송기동제어반

시 설 명	위 치	교체설비			설치년도	급수 세대	비고
		기동제어반	배전반	LOP
상도3 아리수올림터	**************	3면	1면	2면	2009	3,340	간접급수
상도 아리수올림터	*** *********	1면	-	-	2015	290	20HP 직송

□ 현장사진

□ 개선사유

□ 내용연수가 초과한('14년) 상도3아리수올림터의 전기설비 노후화로

"빈번히 고장이 발생" 및 "주요 부품 단종" 등으로 고장 발생시 신속한

조치(대응)가 불가하여, 안정적인 급수체계 유지의 어려움이 있음

□ 또한 상도올림터는 직송공급구간 급수세대 증가로(15세대, 약4% 증가)      물사용 "집중시간대(19~21시)" 및 "퇴수작업 시" 수요가 소출수 민원발생을      해소하고자, 펌프기동반 용량 증설(20HP→30HP)로 개량 하고자 함.

※ 붙임 『소출수 민원해소를 조치계획보고』 참조

Ⅱ		사업개요 및 추진계획

□ 사업개요

□ 건명 : 상도3아리수올림터 등 2개소 기동제어설비 제작구매 설치

□ 대상 : 상도3아리수올림터, 상도아리수올림터

□ 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 7.

□ 사업내용

- 상도3아리수올림터 : 기동제어설비 제작구매설치 및 소프트웨어 1식

- 상도아리수올림터 : 기동제어반 제작구매설치 및 소프트웨어 1식

□ 소요예산 : ****************************

□ 추진계획

□ 상도3아리수올림터 기동제어설비 개량

- 기동제어설비 제작 설치 : 총 6면 (기동제어반 3면, 배전반1면, LOP반 2면)

- 소프트웨어 시스템 구축 1식

- 전기공사 1식

□ 상도아리수올림터 모터펌프 용량 증설 계획 인버터 기동반 개량

- 기동반 제작설치 : 1면 / 인버터 등 설비부품 30kw용량 규격으로 제작

- 소프트웨어 시스템 구축 1식

□ 교체방법 : 무단수·무적수 시공

- 설비 교체 시 배수지 만수위 운영 및 발전기를 이용한 전력공급

□ 중대재해처벌법 시행('22.1.27.)관련 안전 확보 계획

- 공사감독 및 현장대리인을 통한 안전교육, 관리강독 강화

- 아리수 안전 레드카드 제도 운영

- 설계내역서 안전관리비용 반영

- 중량물 취급 작업 체크리스트 및 위험성평가 작성

- 입찰공고문, 과업내용서에 안전·보건확보 의무사항 이행문 추가 등

□ 개선효과

□ 노후기전설비를 적기에 개량하여 "안정적인 급수체계유지"와 유지관리

점검 시 감전 등 현장 "안전사고 예방"

□ 모터펌프 용량 증설에 따른 수용가의 안정적인 급수공급이 가능하여,

아리수 "급수 신뢰도 향상과 급수불편(소출수) 민원 해소"

Ⅲ		계약방법 및 일정

□ 계약방법

□  감시제어설비 제작구매설치(소프트웨어 포함)  : ****

- 법적근거 : ******************************

- 선정방법 : ****************************

*******************************

※ 우수한 업체의 공정한 참여를 위해 "복수의 조합”에 추천의뢰

- 추천기준

· **********************

· *****************************

- 소요예산 : *********

· *************************************

******************

- 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 7.

- 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 시설물관리 최적화, 아리수올림터·배수지

노후 기전시설 개량, 시설비 및 부대비(시설비)(재무회계과목:기계장치)

□  감리용역 계약방법 : ****

- 법적근거 : 전력기술관리법 14조(감리업 등록업체 직접수행의무)

지방계약법 시행령 제30조 1항2호(수의계약 사유)

- 수의계약 사유

·*************************************

*************************************

*************

- 계약대상 : ********

- 소요예산 : ********

- 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 7.

- 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 시설물관리 최적화, 아리수올림터·배수지

노후 기전시설 개량, 시설비 및 부대비(감리비)(재무회계과목:기계장치)

Ⅳ		향 후 계 획

□ 계약심사 및 우수업체 추천의뢰 : '24. 4.

□ 기동제어설비 교체 계약의뢰 : '24. 5.

□ 감리용역 계약 : '24. 5.

□ 기동제어설비 교체 계약완료 및 제작 : '24. 6.

□ 기동제어설비 교체완료 : '24. 7.

붙임  소출수 민원해소를 위한 조치보고(공문) 1부.  끝.