문서번호	원수관리과-793
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이정호		代정정재	04/25
			윤준성
협 조
	교육팀장			최준혁
	주무관			이용우
	주무관			정정재
	주무관			김호용

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 개통 111년, 믿고 마시는 아리수!”

2024년 상반기 강북통합취수장 고압(염소)가스 누출사고 대비 비상대응 훈련 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

목 차

1.	추진 배경	1
2.	추진 근거	1
3.	고압가스 시설 현황	1
	가. 고압(염소)가스 투입설비 현황	1
	나. 방재장비 보유 현황	2
4.	훈련 개요	2
	가. 일시	2
	나. 장소	2
	다. 상황 및 주요 내용	2
	라. 훈련 참여	2
5.	훈련 절차 및 구성	3
6.	훈련 상세 일정 및 장비	4
	가. 훈련 상세 일정	4
	나. 훈련 장비	4
7.	행정 사항	5
	붙임 1. 고압가스·유해화학물질 취급 사업장 비상대 응훈련 교육 자료 1부. 2. 2024년 상반기 고압가스 누출사고 비상대응 훈련 시나리오 1부.

2024년 상반기 강북통합취수장 고압(염소)가스 누출사고 대비 비상대응 훈련 계획

원수관리과장/담당관 : 윤준성☎5801 원수관리과장 : 박철호☎2490 담당 : 이정호☎5227

고압(염소)가스 누출사고 비상대응 훈련을 실시하여 만일의 사고 시, 신속·정확한 대응으로 중대산업재해 예방에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		개요

■ 추진 배경

○ 강북통합취수장 전처리 설비 및 염소가스에 대한 안전성 향상 및       위기대응 능력 강화를 위해 최악 또는 대안 사고 시나리오를 상정하여       비상대응 훈련을 계획·시행

■ 추진 근거

○「고압가스안전관리법」제11조 및 안전관리규정 제21조(위해발생시       조치 및 통제) 2회/년 이상 훈련 실시

○「화학물질관리법」제23조의2(화학사고예방관리계획서 이행 등)

- 강북통합취수장 화학사고예방관리계획서 4.1.3.3 교육·훈련 종류.        1)의 (3)항 화학사고 대응 교육·훈련(2회/년) 실시한다.

○ 강북통합취수장 공정안전보고서(PSM) 비상조치계획 제17의           (비상훈련의 실시 및 조정)

Ⅱ		시설현황

■ 고압가스 시설 현황

○ 고압(염소)가스 투입설비 현황

구분	저장 허가량	기화기	투입기	누설 검지기	중화설비
강북·뚝도계열	64톤	189[kg/hr]×4대	75[kg/hr]×4대 40[kg/hr]×2대	29대	1[ton/hr]×2대
구의계열	24톤	113[kg/hr]×2대	56[kg/hr]×1대 40[kg/hr]×2대	14대	1[ton/hr]×1대
합계	88톤	6대	9대	43대	3대

○ 방재장비 보유 현황

구분	보호복	방독면 및 보호장갑·장화	양압식 공기호흡기	소석회 살포기	비고
규모	Level A : 1벌 Level C : 15벌	10세트	7대	전기식 2대 엔진식 2대

Ⅲ		세부 추진계획

■ 훈련 개요

○ 일시 : 2024년 5월 10일(금) 13:00 ~ 16:00

- 비 또는 사업소 내 중요사항 발생 시, 일정이 변경될 수 있음

○ 장소 : 강북통합취수장 강북·뚝도 고압(염소)가스 저장소 주변

○ 상황 및 주요 내용

- 뚝도계열 전염소 투입 운전 중인 압력용기(TK-1101) 파손으로  염소가스 다량 누설, 중앙제어실의 감시·제어반 가스누설 경보 발생

- 사고현장 파악 및 부상자 구출·대피·제독 등의 비상대응을 하는 훈련

○ 훈련 참여

- 강북통합취수장 전 직원(교대직 포함 23명 예정)

- 강북아리수정수센터 정수과 고압가스 안전관리자 2명(이기만, 김용식)

■ 훈련절차 및 구성

※ 비상대응 훈련 시나리오 및 세부사항, 첨부문서 참조

■ 훈련 상세일정 및 장비

○ 훈련일정

시간대	훈련상황	담당 및 역활	비고
13:00	⋅가스누출 및 경보발생	중앙제어실
13:10∼13:30	⋅직원 대피 ⋅비상대응 지휘소 설치 ⋅비상연락망 가동 및 상황 전파	⋅ 원수관리과 전직원 ⋅ 상황통제·지휘자 ⋅ 한강유역환경청, 남양주시청, 소방서·파출소 와부읍사무소)
14:00∼15:30	⋅비상대응조치 훈련 사고지 점 확인, 부상자 구조, 비 상조치 및 제독	지휘자 : 원수관리과장 ⋅훈련진행 : 이정호 ⋅진 입 팀 : 엄희락, 김창용 ⋅구 조 팀 : 천명덕, 김기철 / 안준영 ⋅제 독 팀 : 이정호 / 이소원 ⋅지 원 팀 : 김윤구 / 김지영	진입팀(지원)김태중, 김호용
16:00	훈련종료 및 정리정돈	훈련 강평 및 종합의견

○ 훈련장비

- 개인보호장비(양압식공기호흡기·방독면·보호장갑·장화) : 6세트

- 통신 및 구조장비 : 무전기 4대, 들것 1대, 구급상자 1세트

- 기타장비 : 연막 발생기 및 경계구분 라바콘 등

ⅳ		행정사항

○ 비상대응 훈련은, 계절성 독감 등 확산 방지를 위해 개인위생관리 및 장비사용 전·후 철저한 소독 절차를 준수

○ 비상대응훈련 참석자 개인학습시간(3시간) 인정 요청

- 행정국 인력개발과(교육훈련팀)

붙임  1. 2024년 하반기 강북통합취수장 고압(염소)가스  누출사고 대비              비상대응 훈련 교육자료 1부.

2. 2024년 하반기 고압(염소)가스 누출사고 대비 비상대응 훈련                시나리오 1부.  끝.