시  민

문서번호	급수운영과-7013
보존기간
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
노병권	정수용	권오정	04/25
			정진일
협 조

「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역 」

준공기한 연기(3회) 검토 보고

2024. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역」

준공기한 연기(3회) 검토 보고

************************************************

우리사업소 시행중인 「신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역」과 관련하여 제107차 건설기술심의(진단심의) 심의 의결사항 반영을 위한 '준공기한 연기' 검토 결과를 보고 드림

□ 관련 근거

○ 제107차 건설심의(진단심의) 소위원회 심의결과 통보: 기술심사담당관-8615('24.4.24)

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 신월배수지 외 1개소 정밀안전진단 용역

○ 용역개요 : 신월배수지 40,000㎡, 신정배수지 50,000㎡

○ 용역기간 : 2023. 4. 14. ~ 2024. 3. 31.

○ 도 급 자 : (주)한국국토안전연구원 대표 오성균 외 1

○ 용역금액(도급액) : 금114,379,000원

○ 현 공정률 : 98%

□ 용역 진행 현황(2024.4.25. 기준)

○ 착수 보고회 개최 : 2023. 5. 2.

○ 중간 보고회 개최 : 2023. 9. 6.

○ 1회 변경계약(연장) : 2023. 12. 15.(사유: 신월배수지 방식공사 지연)

○ 최종 보고회 개최 : 2024. 3. 14.

○ 2회 변경계약(연장) : 2024. 3. 25.(사유: 신월배수지 밸브고장)

○ 건설기술심의 개최 결과(조건부 채택) : 2024. 4. 23.

□ 보고 내용

○ 연기사유

- 건설기술심의 심의결과 추가된 조건부 이행요구 사항 반영 및 보완에 따른 보고서 작성기간 필요

***********

**********************************

*****************************************

○ 조건부채택 요구사항 주요 심의내용

- 유압, 유출밸브실 체수 증가 원인 분석 및 대책방안 수립 할 것

- 위치별 단면적과 철근량을 포함한 공칭저항강도 계산근거를 보고서에 수록 할 것

- 내진성능평가 추가 검토 할 것

- 안전성평가시 기 용역 자료를 인용 하였으나, 금회 조사시 철근배근간격이 차이를 보임. 이에 대하여 재검토 할 것

- 내구성시험 추가 시행 할 것

- 금회 재료시험의 각 시험 항목별 시험위치를 전차와 비교하여 외관조사망도에 명시 할 것

□ 검토 의견

*******************************************

************

****	*******
****	****************************
****	***********************************

*****************

□ 향후 조치계획

○  기술심의 의결내용 반영 및 보완 제출    : 2024. 5. 7.

○ 용역준공                               : 2024. 5. 15.

붙 임 : 1. 제107차 건설기술심의(진단심의) 소위원회 심의의결 사항 통보 1부.

2. 제107차 건설기술심의(진단심의) 소위원회 심의의결 내용 1부.  끝.