문서번호	배수과-3848
결재일자	2024. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	전결 04/26
			백광인
협조
	주무관		이성교

건영아파트 기계실 침수

비상급수 지원 결과

2024. 4. 26. (금)

서울아리수본부

(급 수 부)

건영아파트 기계실 침수 비상급수 지원 결과
'24. 4.25.(목)	급수부장 : 백광인 ☎3146-1401 배수과장 :유양현 ☎1430 담당:안효민☎1432

□ 사고 개요

ㅇ 일    시: ’24. 4. 25.(목) 20:00 (남부수도 최초 신고 접수시간)

ㅇ 위    치: 동작구 상도동 만양로 26 건영아파트

- ’97년 준공, 8개동, 총 15층, 1,376세대

- 단수세대: 2개동 552세대 (107동, 108동)

ㅇ 내    용: 지하저수조 정수위 밸브 고장에 따른 월류(overflow)로 인한 기계실 침수

ㅇ 공급계통: 암사정수센터 ⇒ 노량진배수지 ⇒ 상도배수지 ⇒ APT(인입 200㎜)
(지하저수조 1,848톤 → 펌프4대 → 세대별 공급)

ㅇ 피해현황: 세대 급수 중단 (☞ 병물, 급수차 지원 완료)

ㅇ 위치도

□ 조치현황

[ 단수여부 : “발생” ]

☞ 급수차 2대, 병물 2L 총 800병 지원, 본부·남부수도사업소 비상근무 17명

ㅇ 비상급수 지원 요청(동작구)	: 2024. 4.25.(목)	20:00
ㅇ 급수차 및 병물 지원 - 급수차 지원(2.5ton×2대) ※남부, 서부 - 병물지원 2L × 800병		21:00 ~ 22:00
ㅇ 기계실 완전 배수		23:30
ㅇ 펌프 2대 가동 ☞ 급수 재개 - 미가동 펌프 2대는 익일 수리 예정		23:40

현 황 사 진

기계실 양수중	기계실 침수현황
병물지원	소방호스를 통한 임시급수

붙임  비상근무자 초과근무 및 대체휴무 현황 1부.  끝.