문서번호	물재생계획과-6951
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
유제혁		안준회	04/29
			신현석
협조

하수시설물 긴급복구비 지원 검토보고(성동구)

2024. 4.

물순환안전국

(물재생계획과)

하수시설물 긴급복구비 지원 검토보고(성동구)

물재생계획과장 : 신현석☎2133-3780 하수정비팀장 :안준회☎3810 담당 : 유제혁☎3795

평균심도가 0.5m로 중차량에 의한 상재하중으로 종방향 균열이   진행되고 있는 노후하수관로에 대해, 자치구에서 구조적 안정성 보강을 위해 긴급복구비를 요청한 *********************"건에 대한 검토결과임.

Ⅰ		긴급복구비 요청 개요

자치구명	위 치	규 모	요청사유	요청액
***	*******	******* **************	**************************************************************	******

Ⅱ		위치도 및 교통현황

○ 위치도

****

○ 사업지 교통현황

- 뚝섬로는 출·퇴근 시간에 영동대교 북단 교차로까지 교통량이 많은    혼잡 구간임

Ⅲ		하수관로 현황

○ 시설규모 : D1200㎜, L=199m

연번	위치	규 모	매설연도	관로상태	비고
*	*******	**************	****	*******************

○ 현황사진

********

Ⅳ		검토 의견

○ 상기 지역 하수관로는 평균심도가 0.5m로 매설된지 30년이 경과   되었고, 평시 교통량이 많아 중차량에 의한 상재하중의 영향으로   전반적인 균열이 진행되고 있어 안전사고 예방을 위해 노후관로    개량이 필요하나,

○ 교통량이 많은 혼잡 구간으로 굴착시 편도 2차로 통제 등 민원야기   및 공사기간을 감안하면 원형관로 보강이 타당할 것으로 사료되며,   관거 재구축(D=1200㎜→1100㎜)에 따른 통수능력 검토결과 양호한   것으로 검토됨.

※ 보강공사시 이면도로 일방통행에 따른 일부구간 야간공사 필요

○ 긴급복구비 지원개요

************************

***********************************

**********************

************************************************

*************************************************

*********************************

Ⅴ		행정 사항

○ 하수시설물 긴급복구비 지원통보**********

(단위 : 백만원) ****************************************************************************

○ 예산과목 : 하수시설관리(사업), 하수관로 신설개량(사업), 하수시설물 긴급복구 및 정비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 기타 사항 : 긴급 복구비 부족시 자치구 구비를 활용하여 사업 시행

붙임  1. 관련공문 및 긴급복구비 요청서 각1부.

2. 통수능 검토결과 1부.  끝.

붙임  1. 긴급 복구비 지원 요청(뚝섬로 392 일대 원형관로 보강) 1부.