문서번호	급수운영과-7751
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장	중부수도사업소장
이훈재	代이훈재	04/30
		代백승운
협 조
	시설관리과장		이동욱
	시설운영팀장		이유찬
	시설관리팀장		유세종
	급수관리팀장		이한수
	주무관		이승환
	주무관		서영인
	주무관		김주형
	주무관		정혜진

유수율 목표 달성을 위한

2024년 유수율 과대·과소지역 특별관리 추진계획

2024. 4. 29.(월)

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	상수도
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 유수율 향상을 위한

유수율 과대·과소지역 특별관리 추진 계획

유수율 과대·과소 중블록 및 가압급수 지역에 대하여 체계적인 관리 추진으로 유수율 편차를 해소하고 유수율 향상에 기여하고자 함.

□ 추진 근거

ㅇ 2024년 유수율 관리계획(누수대응과-3301, 2024.3.29.본부장방침)

ㅇ 중블록 및 가압급수구역 과대·과소 관리 추진 요청(누수대응과-4178호, 2024.4.26)

□ 중블록, 가압구역 유수율 현황

ㅇ 2023년 유수율: 91.27%(목표 92.67%, 감 -1.4%)

ㅇ 2023년 중블록 유수율 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
중블록수	105	23	15	11	5	17	23	6	5
100% 이상	14	5	3	0	0	0	6	0	0
100미만~95%이상	37	0	6	3	5	7	6	6	4
95%미만~90%이상	39	9	5	7	0	10	7	0	1
90%미만~85%이상	7	4	0	1	0	0	2	0	0
85% 미만	8	5	1	0	0	0	2	0	0

- 매월 유수율 과대·과소 지역 원인분석 및 대책 등 주기적 점검 및 관리 필요

- 유수율 85%미만 지역 추이 : (’21년) 9개 블록 → (’22년) 11개 블록 → (’23년) 5개 블록

※ ’23년 중블록 특별관리를 통한 유수율 85% 미만 5개소로 전년대비 54.5% 감소

- 중블록 유수율 과다·과소 현황

구 분	개소	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하
2023년	14	5개소	9개소
		남산01, 보광가01, (*혼용 3개소: 대현산 04, 05, 08)	대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산02, 북악02 (*혼용 4개소: 대현산 01, 02, 06, 07)

※ 혼용 중블록(7개소): 무단수급수체계구축(유량계 설치 등) 및 송배수관 정비공사 수계                       전환 등으로 미고립(2024년 추진 중)

ㅇ 2023년 가압급수구역 유수율 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
가압급수 지역	114	14	17	11	23	13	10	21	5
100% 이상	28	1	3	5	6	3	2	8	-
100미만~95%이상	13	2	1	2	1	2	1	1	3
95%미만~90%이상	24	2	6	1	5	2	3	3	2
90%미만~85%이상	21	5	2	-	7	3	2	2	-
85% 미만	28	4	5	3	4	3	2	7	-

- ’23년 가압급수지역 공급량은 4,286천㎥, 전체 공급량 대비 3.2% 비중이고

평균 유수율은 85.2%임

- 매월 과대·과소 지역 원인분석 및 조치사항 등 유수율 취약지역 관리

· 최근 3년간 유수율 추이 : (’21년) 83.3% → (’22년) 89.3% → (’23년) 85.2%

· 유수율 85%미만 지역 추이 : (’21년) 7개 지역 → (’22년) 5개 지역 → (’23년) 4개 지역

- 가압급수 지역 유수율 과다·과소 현황

구 분	개소	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하
2023년	10	1개소	9개소
		석관증	약수가, 효자가, 보광가, 명륜증, 구기증, 성북2-2가, 만리증, 정릉배밭C증, 청운증

□ 문제점

ㅇ 유수율 과대·과소 중블록 및 가압급수구역 대한 적극적 관리 필요

- 공급량 증감에 대한 정확한 원인분석 및 적극적인 대응 필요

· 공급량 증감 원인이 조정량 변화와 연계 분석 등 객관적 분석이 중요

- 유수율에 대한 다각적인 분석 및 원인 파악 및 조치 필요

· 경계밸브 점검을 통한 구역별 혼용여부 확인 및 누수 탐지

· 과대·과소지역 GIS 수전내역과 아리수인포시스템과 불일치

ㅇ 과대·과소 지역 유수율 관리에 대한 적극적 관심 유도 필요

- 중블록 과대 과소 지역은 전년대비 줄었으나 여전히 개선이 필요함

- 가압급수구역 유수율은 전체 공급량중 3.2%로 비중은 작지만 평균 유수율이 85.2%로 향상 노력이 필요

→ 이를 개선하기 위해 관련 부서(요금과, 급수운영과·시설관리과)의 협업 중요

□ 2024년 중블록 및 가압구역 유수율 관리목표

ㅇ 중블록 유수율 관리 목표

(단위 : 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
중블록수		105	23	15	11	5	17	23	6	5
유 수 율 (%)	100이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100미만 ~ 95이상	51	5	9	3	5	7	12	6	4
	95미만 ~ 100이상	46	13	5	8	-	10	9		1
	90미만 ~ 85이상	8	5	1	-	-		2
	85 미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ㅇ 가압급수구역 유수율 관리 목표

(단위 : 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
가압급수구역		114	14	17	11	23	13	10	21	5
유 수 율 (%)	100이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100미만 ~ 95이상	41	3	4	7	7	5	3	9	3
	95미만 ~ 100이상	45	7	8	1	12	5	5	5	2
	90미만 ~ 85이상	28	4	5	3	4	3	2	7
	85 미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 세부 추진목표

’23년 유수율 현황		’24년 유수율 목표
100% 초과지역 (중블록 5개소, 가압급수 지역 1개소)		100% 이내로 관리
85이상 ~ 90% 미만지역 (중블록 4개소, 가압급수 지역 5개소)		90%이상으로 상향 관리
85% 미만지역 (중블록 5개소, 가압급수 지역 4개소)		85%이상으로 상향 관리

□ 중점 추진사항

ㅇ  효과적인 구역별 유수율 관리 추진

① 과대·과소 지역에 대해 아리수인포시스템과 GIS 수전내역 일치여부 확인

② 유량계 설치조건 적정여부 확인 및 교정검사 철저

③ 경계밸브 개·폐 확인 및 누수확인 철저

④ 중블록간 수계전환시 적정한 공급량 산정으로 중블록간 공급량 보정

(유량감시시스템과 중블록 공급량 자료 불일치시 비고란에 반드시 사유기재)

⑤ 과대·과소 지역 다량급수처(월평균 300㎥이상) 사용량 분석관리 및 조치

ㅇ 중블록간 혼용 문제 개선

- 혼용 중블록(8개소) 개선 : 유량계 설치 및 수계전환(블록 고립)

중블록명	유량계 설치 예정일		추진 사항	비 고
대현산01	2024. 10.		관 부설중	종로 장기사용 송배수관 정비공사 추진 중으로 2024년 10월 준공 후, 중블록 분리
대현산02
대현산04	2024. 12.		유량계 설치 및 수계 전환	유량계실(변실) 설치 완료 후 유량계 전력공급 검토 중, 2024년 12월까지 수계전환 후 고립 예정
대현산05
대현산06
대현산09
대현산07	A	2024.12.	설계용역 진행 중	대현산07중블록 블록시스템공급체계 구축공사 완료 후, 중블록 분리예정
대현산08	B.C	2023.4.	유량계 작동대기

- 대현산 01 ⇔ 대현산 02 : 송배수관 정비사업 추진

·『종로구 송배수관 정비공사(D400~700mm, L=1,300m)』 시행에 따른 급수 혼용, 2024년 6월까지 공사 완료 후 중블록 유량계 설치 예정

→ 2022년 송배수관 정비 D=400~700mm, L=750m 완료

→ 2023~2024년 D=700mm, L=550m 정비 및 유량계 설치 추진

- 대현산 04 ⇔ 대현산 09 : 유량계 설치

· 대현산09(종로)에서 대현산04(중구)로 유입되는 미계측  관로에 유량계 설치 예정(유량계 설치 불가 시, 수계전환 후 블록고립 예정)

→ 2022년 대현산05 → 대현산06 및 대현산05 → 대현산04 중블록 유입 유량계실 설치 완료, ’2024년 유량계 설치(기전팀) 예정

- 대현산 07 ⇔ 대현산 08 : 블록시스템 공급체계 구축

·『대현산07중블록 블록시스템 공급체계 구축공사』 완료 후, 대현산05에서 대현산07 중블록 유입되는 미계측 관로에 유량계 설치 예정(2024년 완료)

→ 대현산 07, 08(용산구) 유량계 3개소 설치, 2023년 유량계 2개소 설치 완료

ㅇ  심야시간 중블록 유량데이터 패턴 분석

- 유량감시시스템 → 해당사업소 → 심야시간 유량비교 → 중블록 선택

※ 남산01 중블록 유량감시시스템 야간 최소유량 추이(’23. 4 ~ 5월 현재)

(단위 : ㎥)

- 유량감시시스템 → 중부사업소 → 심야시간 유량비교 → 중블록 선택

- 중블록 최소유량(심야시간)은 반드시 주 1회 확인

- 급수인구 변동 등 확인 후 심야시간 유량이 비정상으로 증가한 경우

☞ 누수탐지 및 소화전, 경계밸브 개폐 여부 등 점검

□ 행정 사항

ㅇ「중블록 및 가압급수구역 과대·과소 관리 추진」계획 수립·제출

- 사업소 추진계획서 제출 :‘24. 5. 3.까지 본부(누수대응과) 보고

ㅇ 중블록 및 가압급수구역 유수율 평가

- 유수율 실적 평가항목으로 과대·과소지역에 대한 평가 실시(연 2회)

- 유수율 평가 내용

· 점검 대상 : 유수율 100% 이상, 90% 미만 지역

· 점검 시기 : 상하반기 유수율 향상 추진사업 점검 시 병행 점검

· 점검 내용 : 유수율 과대·과소 해소를 위한 추진실적(유수율 평가 반영)

① 경계밸브 개폐여부 및 누수여부 확인 점검 실적

② 중블록간 수계전환시 공급량 보정 여부

③ 과대·과소 구역 유수율 관리대책 수립 및 결과보고 실시 여부

④ 중블록 관리카드 작성 관리 실태

⑤ 중블록 고립여부(수계전환 등 혼용하는 경우 관련 증빙자료 제출)

⑥ GIS와 Arisu인포시스템간의 수전내역 일치 여부

ㅇ  유수율 과대·과소 분석 결과 본부 보고(매월 말)

- 과대(100%이상)·과소(90%미만) 중블록 및 가압급수구역 유수율(누계 유수율 기준)에 대한 원인분석 및 조치결과 본부(누수대응과) 보고

붙임  1. 중블록·가압급수구역 담당자 지정 현황 1부.

2. 과대, 과소 지역 유수율 원인 및 대책 보고 서식 1부.  끝.