출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	04/30
			이영미
협 조

	명에 의하여 *********************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 4. 30.(화) 09:30 ~ 11:38

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 구로동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	*******	**	****	***	**************	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-04-30	10	215,031	32,811
2	2024-03-31	10	182,220	32,906
3	2024-02-29	10	149,314	34,444
4	2024-01-31	10	114,870	33,224
5	2023-12-31	10	81,646	32,838
6	2023-11-30	10	48,808	33,301
7	2023-10-31	51	15,507	33,147
8	2023-09-30	29	222,029	35,125
9	2023-08-31	10	199,302	35,125
10	2023-07-31	10	164,177	35,825

비고

※ 참고 : 2024. 3월납기 누수 없음.

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 구로동에 위치하고 있는 해당 수용가는 연면적 142,969.56㎡, 건축면적 9,978.78㎡의 지상12~15층 건물로 된 13개동 도시지역 및 준공업지역으로 되어 있는 가정용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '24. 2월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 아파트 수도 계량기 인입관에서 저수조방향의 노후 배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 긴급 누수공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 아파트 수도 계량기 인입관에서 저수조 방향 노후배관 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 2월납기(34,444㎥)는 아파트 수도 계량기 인입관에서 저수조 방향 노후배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’24년 1월납기(33,224㎥), ’23년 12월납기(32,838㎥), ’23년 11월납기(33,301㎥), ’23년 10월납기(33,147㎥)평균 사용량인 33,127.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 2월납기(34,444㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증(통장사본포함) 1부.   끝.