문서번호	시설보수과-4013
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원일		안종필	04/30
			윤창진
협조

제3처리장 유입동 침사인양기 교체 계획(추가)

2024. 04.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 유입동 침사인양기 교체 계획(추가)

노후·부식되어 작동이 불가한 제3처리장 유입동 침사인양기를 교체하여   안정적이고 효율적인 하수처리를 확보하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 설치현황

시설명	형식 및 규격	수량(대)	설치년도	대수(호)	비고
유입동 침사인양기	******* ******************	**	******	**※ ***************	**** ******* **** ******
			*******	** **********
			*****	** ************

※ 침사인양기 내구년수 12년, 1988년 설치된 7대는 정비하여 가동중임

○ 운영현황 및 문제점

- 침사인양기는 오염도가 높은 하수가 유입되는 침사지에 상시 잠겨있고,      부식성 가스에 노출되어 부식 및 마모가 심함

- 현장점검 결과

·이동 체인 및 V버켓 파손으로 작동이 불가

·구동축 및 스프라켓 탈착·부식으로 작동이 불가

·구조체 등 설비 전체 노후도가 심함

- 현재 고장 및 부식 등으로 작동이 불가하고 노후도가 심한 침사인양기 교체 필요

현장사진(구조,체인,버켓)	현장사진(구동축,스파라켓)

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 제3처리장 유입동 침사인양기 제작·구매 설치

○ 사업대상 : *****************************

○ 사업기간 : `24. 6. ~ `24. 12.

○ 사업내용 : 침사인양기(더블체인 V버켓) 2대 제작·구매 설치

○ 소요예산 : *************************************

- 재난안전실 재난관리기금 신청

□ 추진일정

○ 일상감사 및 계약심사 의뢰	: '24. 6월중

○ 물품 제작·구매 계약 의뢰	: '24. 7월말

○ 철거·설치 공사 계약 의뢰	: '24. 9월중

○ 물품 납품 및 착공	: '24. 10월초

○ 준공	: '24. 11월중

붙 임 : 설계도서(설계내역서, 도면, 물품규격서, 공사시방서) 각 1부  끝.