문서번호	정수시설과-1226
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
신왕성		강석윤	05/01
			함태광
협 조
	주무관			노성제

정수시설 주간점검 결과보고

[2024. 4. 22 ~ 4. 26]

2024. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자 : 정수시설과 기술지원팀 4명

점검방법 : 주간점검표에 의해 점검책임자 주관 합동점검

❍ 요일별 점검대상을 지정하여 1주일 주기로 점검

점검일 및 점검자

점검일	점검대상	점검자
		책임자	협조자
4.22(월)	제2정수장 약품투입설비 및 수처리기기	신왕성	김상욱
	자동제어설비, 문화재동 전기설비	김태성
4.23(화)	제1정수장 약품투입설비 및 수처리기기	신왕성	김상욱
	전기설비약품투입동, 여과지동, 오존접촉지동, 탈수기동	김태성
4.24(수)	배출수처리시설, 배수펌프 밸브류 송수펌프 및 부속설비	신왕성	김상욱
	CCTV, 진동감지기, 통신설비	김태성
4.25(목)	고도정수처리설비	신왕성	김상욱
		김태성
	송수펌프동 전기설비
4.26(금)	소방, 급수 및 공조설비	신왕성	김상욱
	유량계, 수위계 등 계측설비	김태성

점검내용

❍ 열화상 촬영 및 발열상태 확인

❍ 누수 누액, 소음, 냄새 등 이상여부 확인

❍ 오일 주입, 응축수 배출, 필터교체 등 유지관리 점검

Ⅱ		점검결과 및 조치사항

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀 점검한 결과 대부분 이상 없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이 보수하였음. ☞ 점검결과 : 따로 붙인 기계설비 주간 점검표 참조

기 계 설 비

배출수지동 배출수펌프 토출밸브 점검

❍ 점 검 일 : 4월 23일 (화)

❍ 점검내용 : 배출수 토출밸브 액츄에이터 개도율 상태확인

❍ 점검결과 : 배출수 토출밸브 액츄에이터 개도율 불량

❍ 조치결과 : 개도율 불량 액츄에이터 개도 영점 조정 정상가동

요일별 점검대상을 점검표에 의해 정밀점검한 결과 대부분 이상없이 정상 운영되고 있으며, 정비가 필요한 설비는 다음과 같이 보수 하였음. ☞ 점검결과 : 따로 붙인 전기설비 주간 점검표 참조

전 기 설 비

배출수지동 엑츄레이터 점검

❍ 일  시 : 2024. 4. 23.(화)

❍ 내  용 : 배출수 토출밸브 (M-926A) 개도율 조정

기타 점검 및 조치사항

❍ 공동구 바닥배수펌프 점검

❍ 옥외 제어반 점검

붙  임 : 1. 기계설비 주간점검표            1부.

2. 전기설비 주간점검표            1부.  끝.