문서번호	수질과-3992
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질과장	생산부장		서울아리수본부부본부장
임태섭	이창하	어용선		전결 05/01
				박진순
협 조

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

2024. 4.

서울아리수본부

( 생 산 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 여름철 아리수 수질관리 대책

생산부장 : 어용선☎3146-1301 수질과장 : 이창하☎1320 담당 : 임태섭☎1321

여름철 집중호우 등으로 인한 수질사고 예방을 위해 정수처리 강화 및 철저한 수질관리로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ ’24년 아리수 수질검사 관리 종합계획(수질과-852호, ’24.1.19.)

□ ’24년 여름철 아리수 종합대책(기획예산과-4972호, ’24.4.15.)

Ⅱ		추진개요

□ 추진기간 : ’24. 5. 15.(수) ~ 10. 15.(화), 5개월간

□ ’24년 여름철 전망

ㅇ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다  높을 확률이 50%이고, 강수량은 평년(622.7~790.5mm)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%로 예상

ㅇ 여름철 장마와 우리나라에 영향을 주는 태풍 발생 및 대기불안에 따른 집중호수 등으로 고탁도 원수 유입이 예상됨

※ 최근 우리나라에 직접영향 주는 태풍의 수 : `20년 4건, `21년 3건, `22년 5건, `23년 1건

【 장마철 주요 현상 】

구 분	평상시	우기철	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	5~500 이상	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 응집 및 침전 효율 저하
알칼리도(mg/L)	40~50	10~20

ㅇ 여름철 동안 발달한 저기압과 대기 불안정의 영향으로 많은 비가 내릴 때가 있겠으나, 고온 건조한 날씨 지속 시 조류 발생 증가

□ 중점 추진사항

ㅇ 수질관리 목표 수질 준수를 위한 약품 투입 및 정수처리 강화

【 수질관리 목표 】

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	집중호우 시
탁 도(NTU)	0.5 이하	0.06 이하	0.1 이하
pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8 이상
잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1 이상	0.1~0.3	0.1 이상
맛․냄새물질(ng/L) (2-MIB, 지오스민)	20 이하	8 이하	8 이하

※ 우기철 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU 이상 상승, 원수 수질이  30NTU 이하로 회복될 때까지의 기간

ㅇ 장마 전 집중호우 등 대비 사전 점검 및 비상근무조 편성 운영

ㅇ 가뭄 지속 시 조류 발생 증가 대비 대응체계 확립

ㅇ 여름철 잔류염소 관리 및 취약시설 수질관리 강화

	【 ’23년 여름철 수질관리대책 추진 결과 】
❚ 원수 수질 급변 시에도 정수 탁도 평균 0.05 NTU 유지 - ’23년 여름철(6월~9월) 강수량은 서울지역 1,089mm로, 전년 대비 77%, 과거 3년 평균 대비 약 99% 수준의 강우량을 보임 - 집중호우의 영향으로 원수 탁도 최대 202 NTU(’23. 7월)까지 상승 하였으나, 상시 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 ※ 연도별 강수량 및 탁도 현황 : 【붙임 1】 ❚ 정수처리 공정 최적 운영으로 정수 맛․냄새물질 불검출 - 상수원 조류 증가 대비 조류경보제 운영 관리 ▸’23. 8월 유해남조류가 일시 증가(최대 625세포/mL) 하였으나, 관리기준(1,000세포/mL) 이내로 조류경보 미발령 - 최적의 정수처리 공정 운영 및 대응체계 확립 유지

Ⅲ		’24년 여름철 수질관리 대책

1		우기철 수질관리 강화

ㅇ 집중호우 등 대비 사전 준비 철저

- 취수구 주변 정비 및 청소 실시

․ 우기 전 조류차단막 철거, 장마 후 설치

․ 취수구 주변 청소(취수구 주변 250m 이내)

☞ 조류차단막 철거 후, 설치 전

- 고염기도 응집제 등 정수 약품 사전 확보

․ 응집제 30일, 알칼리제 및 소독제 10일분 이상 확보

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제 점검

․ 약품 투입설비(정량펌프 튜브 등) 점검 후 노후부품 사전 교체

․ 가성소다 투입설비 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검 실시

- 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 포함) 점검・정비로 상시 가동상태 유지

- 정수처리 공정별 시설물 정비 및 최적 가동상태 유지

․ 공정별 시설정비는 우기 전 완료하여 정수시설 운휴가 없도록 조치

- 우기철 수질관리 대비 비상근무조 편성 운영 및 대응체계 확립

ㅇ 원수 수질 변화에 따른 정수처리공정 운영 강화

- 초기 강우시 오염물질 다량 유입에 따른 전염소 처리 철저

․ 강우 시 취수장 도달시간을 감안한 암모니아성질소, 탁도 등 지속 감시 강화

․ 염소투입량 부족을 대비한 예비 염소투입기 점검 및 가동대기 상태 유지

- pH 감소 시 알칼리제(가성소다) 투입하여 pH 7.3±0.2 유지

- 수질관리 목표수질(탁도, pH 등) 준수를 위한 약품 투입 등 운영관리 철저

․ 공정별 현장순찰을 강화하고 취약시간대(야간, 공휴일) 집중 수질관리

․ 탁도 변화시 응집제 주입률 실험 지속 실시하여 적기에 적정 약품 투입

- 침전슬러지 발생량에 따라 슬러지 콜렉터 가동횟수 가감 운영

- 수질관리 운영요원 자체 직무교육 실시(이론 및 현장교육 등)

2		조류 발생에 따른 수질관리 ☞ “별도 계획 수립 시행”

ㅇ 조류 경보제 운영

- 검사지점 : 4개 지점(미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교)

- 검사주기 : (평시) 주 1회 → (경계단계) 주 2회 이상

- 관리기준 ☞ 주 1회 검사하여 2회 연속 관리기준 이상 시 경보 발령

조류경보	관 심	경 계	대 발 생
유해남조류 세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

ㅇ 맛․냄새물질 경보제 운영

- 검사지점 : 9개 지점(한강 본류 4, 취수장 5)

- 검사주기 : 주 1회

- 관리기준 : 1회 단계별 기준 이상 시 경보 발령(기준항목 : 2-MIB, Geosmin)

관리기준	관 심		주 의		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
맛․냄새물질(ng/L)	20	100	50	200	100	300

ㅇ 조류 및 맛․냄새물질 증가 시 주요 조치사항

- 조류대책 상황실 설치(경계단계) 및 비상근무조 편성 운영

- 상수원 및 취수원 수질분석 강화

․ 한강 본류 : (평상시) 주 1회 → (경계단계) 주 2회 이상

․ 취수 원수 : (평상시) 주 1회 → (관심단계) 일 1회 → (경계단계) 일 2회

- 고도정수처리 강화 등 정수처리 공정 최적 운영

․ 정수센터별 여건에 따라 소독공정 탄력적 운영(중염소 투입 강화 등)

․ 원수 pH 상승 시 이산화탄소 투입하여 최적 응집 상태 유지

․ 고도정수처리시설 오존주입률 증가 및 활성탄흡착지 역세척 주기 단축

- 연구원 및 정수센터, 관할 수계 사업소 간 정보 공유 및 협력체계 유지

3		여름철 잔류염소 관리

ㅇ 운영목표

- 공급계통 원거리 관리지점 잔류염소 0.2mg/L 수준 정밀제어(±0.04 이내 관리)

☞ 수도꼭지 잔류염소농도 0.1 ~ 0.3mg/L 상시 유지

ㅇ 수돗물 잔류염소 균등분배 시스템 활용

- 정수센터‧배수지‧수도꼭지 잔류염소 값, 공급계통상 상수도관내 체류시간 등 다양한 정보 수집‧활용 ⇒ 염소 소비속도와 소모량 자동 계산

ㅇ 정수센터

- 초기 강우로 오염물질 다량 유입 시 등 취약시기 대비 집중관리

․  전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저

- 송수 잔류염소 관리 ⇒ 공급계통 잔류염소 관리체제로 전환

․  공급수계별 잔류염소 관리지점의 계절별 잔류염소 목표값 설정 운영

※ 잔류염소 관리지점 및 잔류염소 목표값 변경시 정수센터와 수도사업소 협의 조정

ㅇ 수도사업소

- 배수지 및 관말 수도꼭지 잔류염소 상시 측정

․  수질자동측정기 설치지점 : 실시간 측정

․  수질자동측정기 미설치 배수지 및 관말 수도꼭지 지점 : 주 1회 이상

(단, 6월~9월은 주 2회 이상 검사)

- 배수지 염소 분산투입시설 상시 가동 운영(장거리 수계 배수지 12개소)

- 잔류염소 미달이 우려되는 소배수지 등에 대한 원인분석 및 개선 방안 강구

4		노후 공동주택 등 취약시설 수질관리

ㅇ 노후 공동주택 수질검사 개요

- 목    적 : 여름철 시민의 건강과 위생안전을 위해 노후 공동주택에 대한 수질검사 실시(취약시설 점검)

- 검사기간 : '24. 7. 1. ~ 9. 30. (3개월간)

**********************************************

**************************************************************************************

ㅇ 공동주택 수질검사 추진 계획 ☞ 아리수 품질확인제 추진과 병행 실시

- 검사항목 : 5항목 (탁도, 잔류염소, 수소이온농도, 철, 구리)

․ 수질검사 결과 수질기준 초과시 7개 항목 추가 검사 실시

(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

- 검사방법 : 대상 아파트를 직접 방문하여 수질검사 실시

․ 검사지점 : 저수조 또는 세대 수도꼭지에서 채수

- 검사결과 조치

․ 검사 결과 수질기준 적합시 결과 설명 및 저수조 관리요령 안내

․ 부적합시 관리사무소에 개선사항 안내 및 개선 시까지 관리

※ 사업소별 검사결과(조치사항 포함) 보고 : ’24.10.10. 까지

ㅇ 관말지역, 배관공사, 수계전환 지역 등 수질관리 취약 대상 수질관리

- 수질민원 발생이 많은 관말지역 등은 근본적인 원인 파악 후 대책 강구

- 수도관 부설공사, 밸브조절에 의한 수계전환 작업 등은 공사 전·후 수질팀 등 관련 부서와 협의 시행

(소화전 등 이용 충분한 퇴수 조치방안 강구 후 시행)

Ⅳ		수질 이상 발생시 대응조치

ㅇ 원․정수 수질검사 결과 수질 이상 발생 시

-『식․용수 사고 현장조치 행동매뉴얼』의 수질오염 사고시 현장매뉴얼 등에 따라 조치

- 수질오염 물질별 특성에 따른 상황판단 기준에 의거 초기대응 조치에 철저를 기하고, 취수 및 생산중지 여부 등 필요 시 즉시 보고(정수센터)

- 수질사고 발생 시 수습대책반 편성 및 운영

ㅇ 공급계통 수질사고 발생 시

- 「상수도 공급계통 수질민원 대응 매뉴얼」(안전총괄과-2103호, ’20.2.21.) 및 「현장 수질분석반 운영계획」(수질과-10527호, ’19.10.28.) 등에 따라 조치

Ⅴ		행정사항

ㅇ 여름철 수질관리 자체 세부 추진계획 수립 시행 : 정수센터, 수도사업소

☞ 기관별 자체 세부 추진계획 수립 보고(본부 수질과)

ㅇ 정수생산 및 수질관리에 영향을 주는 배수지, 침전지 청소 등 각종 공사는 ’24.5.31. 이전 마무리

ㅇ 공동주택 저수조 사용 수용가에 대해 적정 체류시간 단축(수위 조정) 안내 등 홍보 실시하여 적정 잔류염소 농도 유지 : 수도사업소

붙임 : 1. 연도별 강수량 및 탁도 현황 1부.

2. 한강 상류댐 방류량 유달시간 1부.

3. 수질사고 발생 시 보고 서식 1부.  끝.