문서번호	시설관리과-7516
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박성열	김용섭	05/02
		권승계
협 조

장기사용 배급수관 정비공사 시행 및 혼탁수 예방 계획 보고[불광동]

2024. 5.

서부수도사업소

(시설관리과)

장기사용 배급수관 정비공사 시행 및 혼탁수 예방 계획 보고[불광동]

사업소 관내 은평구 ****************** 일대 장기사용 상수도관(D350mm이하) 교체공사에 따른 공사 계획을 보고 드림.

□ 추진 근거

□ 2024년 은평구관내 장기사용 배급수관 정비공사(연간단가) 추진계획 [시설관리과-3203(2024.2.23.)]

□ 공사시행 현황

□ 공 사 명 : 2024년 은평구관내 관내 상수도 공사(연간단가)

□ 공사위치 : **********************

□ 공사기간 : 2024. 5. 7.(화) ~ 5. 14.(화)

□ 공사개요 : 장기사용 배급수관 교체공사(D=150, L=190m)

*******

□ 급수 현황

❍ 급수수계 : *************************

❍ 시설용량 : ***************

❍ 수    압 : ******************

❍ 기존관 현황 : ******************

□ 노후관 개량 구경 결정

※ 합관공식 : X= [eqn: root {2.63} of {(A ^{2.63} +B ^{2.63} +C ^{2.63} ...)}]

구분	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	합관공식 합계
인입관 구경	2	5	3	11	2		91.06

☞ 향후 급수수요 및 기존관 구경을 감안하여 150mm로 결정

□ 혼탁수 예방 대책 [본부장 방침 배수과-1892(2024.2.27.)]

□ 공사시행 전 관세척(플러싱)계획

구 분	연 번	위 치	밸브용도 및 형식	밸브규격	비고
퇴 수	A	*******	퇴수밸브	D100
퇴 수	B	**********	소화전(지하식)	D100

□ 단수 시 다량급수처(아파트 밀집, 학교 등) 혼탁수 유입 예방 대책

- 단수 공사시 저수조 유입밸브 선 차단, 공사완료 후 주변퇴수 및 수돗물 흐름 안정화 단계에서 인입밸브 통수

- 다량급수처 위치: 해당 공사 구역은 다량급수처 없음.

□ 단수 외 수질변동 예상 구간 사전 홍보 대책

- 단수홍보 전단 안내시 혼탁수 발생 신고처 사전 정보 제공

- 아리수 홈페이지에 단수 및 혼탁수 발생 신고처 기재

□ 다량급수처(아파트 밀집, 학교 등) 수질 모니터링 확보

- 다량급수처 관리자 비상연락망 확보

- 공사감독(감리), 현장소장 등 SNS 수질 모니터링 카톡방 운영

□ 단수 계획

□ 단수지역 : **********************************

□ 단수세대 : 14수전

□ 단수시간 : 09:00 ~ 17:00(중 6시간)

□ 제수변 조절 및 퇴수 계획

********

구 분	연 번	위 치	밸브용도 및 형식	밸브 규격	비 고
밸브조작	1	**********	분기 밸브(게이트)	D150
"	2	**********	중간 밸브(다용도)	D150	신설
"	3	*******	분기 밸브(게이트)	D150
퇴수	4	**********	소화전(지하식)	D100

□ 관 내부 유속변화에 따른 혼탁수 유입 방지를 위하여 관말 및 소화전 밸브를 이용 공사 전,후 충분한 퇴수 실시

□ 각 가정에 단수 안내문 배포 및 아리수홈페이지 게재

□ 행정사항

□ 2023년 은평구 관내 상수도공사 장기계속 단가계약 업체인 (주)전흥종합건설에 작업 지시하여 선 확인 굴착 및 노후관 개량공사를 시행하고자 함.

□ 소요예산 : 약 4,000만원(도급비)

□ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 맑은물길 조성, 장기사용 배급수관(350mm)정비, 시설비 및 부대비.

붙임 1. 2024년 은평구관내 장기사용 배급수관 정비공사 추진계획 1부.  끝.