아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(정비사업신속추진단장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신 (불광동 264-＊)

1. 은평구청 정비사업신속추진단-5298(2024.4.16)호와 관련된 내용입니다.

2. 귀 부서에서 요청한 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치 : *************

나. 건 축 주 : ************

다. 건축개요 : ************************

라. 회신내용 : 협의조건 이행 시 급수공급 가능

1) 순직결급수 가능.

2) 인입급수관은 도로에서 일반용 30mm 설치예정 이므로 도로와 인접한 대지경계선 3m 이내에 적정한 보호통 설치 공간을 마련해야 하며,

3) 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수 시간 대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공해야함.

4) 철거 및 신축공사 중 수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 함.

5) 수도법 제15조제1항(절수설비 등의 설치) 및 동법 시행규칙 제1조의2(절수설비와 절수기기 종류 및 기준)의 별표2에서 규정하는 절수 설비로 설치하여야 하며, 설치 후 절수 설비 설치 확인서, 시험성적서(또는 환경표지인증서), 설치현장사진을 건축행정시스템 '세움터'를 통해 제출하여야 한다.

6) 상기 내용 외 협의 사항은 붙임문서 협의조건을 참조 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 급수협의조건(순직결가능) 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박성열		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	05/02
권승계
협조자
시행	시설관리과-7515	(	2024. 5. 2.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3785	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(6)