문서번호	수도자재관리센터-8693
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정지훈		성무랑	05/02
			代김영미
협조
	계측관리과장		이호완

『2024년 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

2024. 05.

수도자재관리센터

『2024년 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 개최계획

수도자재관리센터 소장:홍영전☎3146-1901 계량기관리팀장:성무랑☎1939 담당:정지훈☎1943

공개적이고 객관적인 하자검사를 실시하여 하자처리비용 징수에 따른 민원발생을 사전예방하고 하자검사의 신뢰성을 제고하고자 함

□ 추진근거

○ 수도계량기 하자심사위원회구성 운영(본부장방침 제317호, 1997.05.17.)

○ 수도계량기 하자심사위원회 운영방안 개선(자재58442-1123호, 2003.04.02.)

□ 추진개요

○ 대    상 : 하자보증기간 이내 철거·반납된 수도계량기

○ 하자검사 시행

▶ 검사일시(4일) : 2024.05.16.(월) ~ 2024.05.23.(목)

▶ 대상업체 : **************

▶ 검사방법 : 성능검사(오차검사 등), 분해검사

○ 하자심사위원회 개최

▶ 심사일시 및 장소 : 2024.06.21.(금), 수도자재관리센터 2층 회의실

▶ 심사인원 : 8명(위원장 1명, 위원 6명, 간사 1명)

▶ 심사내용 : 하자 검사결과에 따라 서울시 혹은 납품업체 하자 귀책여부 판정

□ 하자검사 계획

○ 하자반납 현황 및 검사대상

▶ 하자 반납기간(3개월) : 2024.01.01. ~ 2024.03.31.

▶ 하자대상 구분기준 : 하자보증기간이 내 수도계량기

- 하자보증기간(5년) : 2020년 12월 21일부터 2022년 2월 9일까지 납품된 소형 일반 기계식(무연황동) 수도계량기

- 하자보증기간(4년) : 동파안전 수도계량기에 교체사유가 동파인 경우

- 하자보증기간(2년) : 하자보증기간(5,4년)을 제외한 모든 수도계량기

▶ 하자검사 대상분류

(단위 : 개)

구 분	합 계	대 상	비 대 상	비 고
합 계	***	***	**
소 형	***	***	**	수도사업소 하자반납품
대 형	**	**	*

***************************************************************

○ 하자검사 방법

▶ 검사장소 : 수도자재관리센터 계량기검사실

▶ 검 사 자 : 계량기관리팀(3명)

▶ 검사방법 : 해당 납품업체 입회하에 검사시행

- 1차 성능검사 : 오차검사, 내압검사, 외관검사 등

- 2차 분해검사 : 성능검사 불합격품 내부검사

○ 하자검사 일정

▶ 소형 수도계량기 : 2024.05.16.(목) ~ 05.23.(목)

▶ 대형 수도계량기 : 2024.05.21.(화)

※ 붙임 하자검사 일정표 참조

□ 하자심사위원회 운영 및 구성

○ 심사일시 : 2024.06.21.(금), 14:30 ~ 16:00(90분)

○ 심사장소 : 수도자재관리센터 2층 회의실

○ 심사내용 : 하자검사 결과에 따라 하자귀책여부 판정

▶ 서울시 귀책(하자)대상

- 고장사유로 교체한 수도계량기 중 성능검사 정상인 경우

- 기타 서울시의 관리부주의가 명백히 입증된 경우(이물질 등)

▶ 납품업체 귀책(하자)대상

- 서울시 책임소재 사유를 제외한 모든 수도계량기(카운터 불량 등)

○ 심사위원(장) 구성

▶ 심사위원장 : 1명(*********)

▶ 심사위원 : 6명

********************************

**********************************

**********************

*****************************

▶ 간    사 : 수도자재관리센터 1명

▶ 기타인원 : 수도계량기 업무담당자 및 납품업체 관계자

□ 추진일정(예정)

○ 하자검사 입회 안내	: '24.05.03.(금)
○ 하자심사위원회 위원(장) 선임 요청	: '24.05.08.(수)
○ 하자(성능, 분해)검사	: '24.05.16.(목)~05.23.(목)
○ 하자심사위원회 개최	: '24.06.21.(금)
○ 하자심사위원회 결과보고	: '24.06.26.(수)

□ 행정사항

○ 심사위원 관련기관(부서)에 하자심사위원(장) 위촉 협조공문 시행

○ 대상업체에 하자검사 및 하자심사위원회 개최 알림 공문 시행

붙임  1. 2024년 제2회 하자반납 집계표(소형) 1부.

2. 2024년 제2회 하자반납 집계표(대형) 1부

3. 2024년 제2회 하자검사 일정표 1부.  끝.